ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

1. Контролна листа је сачињена према следећим прописима:

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09, број 10/13)

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 06/2016), на снази од 05.02.2016.године

- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 05/2016), на снази од 02.02.2016.године

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/2015), на снази од 06.01.2016.године

- Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12)

- Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12)

- Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, број 64/2011, 111/2015, 106/2016, 60/2017).

2. Објашњења и законски основ:

Обавезе које се проверавају контролном листом важе за:

- Привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, што следи из чланова 55. и 58. Закона о заштити ваздуха који прописују обавезе само за оператера и следи из значења израза за оператера из члана 3. овог закона.

А1: Члан 3. став 1. тачка 6) Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање, прописује која постројења спадају и која не спадају у постројења за сагоревање. На пример у постројења за сагоревање не спадају асфалт базе, ротационе пећи, сушаре са директним контактом, линије са горионицима за сушење боја и лакова, пошто у њима постоји дидректни контакт гасова из сагоревања горива са производним сировинама.

А3: Члан 3. став 1. тачка 6) ставови 3. и 4. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање прописују да се под постројењем подразумевају све јединице чији се отпадни гасови испуштају путем заједничког димњака (код постојећих и старих постројења), односно ако се према мишљењу надлежног органа могу испуштати путем заједничког димњака (код новог постројења). Код новог постројења укључена је и могућност мишљења надлежног органа, управо да не би дошло до избегавања прописа.

Две и више димоводних цеви у заједничком каналу се сматрају једним димњаком.

Члан 3. став 1. тачка 22) Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање одређује да је топлотна снага постројења за сагоревање (изражена у јединици MWth) максимална количина топлотне енергије сагорелог горива у јединици времена одређена према доњој топлотној моћи горива, на температури 0°С (273,15 K) и притиску 101,3kPa.

Проверити увидом у котловску исправу (књига инспекције парних котлова), књигу инспекције парних котлова (котловска исправа и записник о контролисању издат од акредитованог лица према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе), плочице на котлу и горионику или у машински пројекат постројења.

А4: Примењује се члан 4. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање (одредбе у вези топлотне снаге, врсте горива и намене постројења) и члан 3. став 1. тачке од 8) до 14) Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање (одредбе у вези старости постројења).

Члан 3. став 1. тачка 6) став 5. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање прописује да се појединачне јединице (котлови) топлотне снаге мање од 15 MWth не узимају се у обзир при утврђивању да ли постројење спада у велико постројење за сагоревање.

Врсте течног горива су прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, који је донет према Закону о енергетици.

А5: Одредба члана 19. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање. У оваквим случајевима се на нови део постројења примењују ГВЕ за нова постројења.

А6: Прописано је члановима 13. за велика постројења, 22. за средња постројења и 28. за мала постројења из Уредбе о ГВЕ из постројења за  сагоревање. Прописани услов је да претходно није било прекорачења емисије.

Надлежан орган је одређен члановима 73. Закона о заштити ваздуха и члановима 133. и 134. Закона о планирању и изградњи.

А7: Прописано је чланом 6. за стара велика постројења, чланом 21. за постојећа средња и чланом 26. за постојећа мала постројења Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање.

Неопходно је писано изузеће надлежног органа, односно није довољна пријава предузећа.

Рок подношења захтева је истекао 30. јуна 2016.године.

А8: За велика постројења се рачуна од 01. јануара 2018.год. до 31.децембра 2023.године.

За средња и мала се рачуна од 01. јула 2016.год. до 30 јуна 2022.године.

Оператер сваке године, најкасније до 31. јануара доставља Агенцији извештај о утрошеном и неутрошеном времену.

А9: Прописано је чланом 8. ставовима 8. и 9. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање.

ГВЕ за оваква постројења је прописана чланом 37. и чланом 5. став 2. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање.

За проверу списка обратити се Министарству за заштиту животне средине. Национални план за смањење емисија је децембра 2017.године достављен Секретаријату енергетске заједнице. Претходно је министратсво сачинило Прелиминарни списак који је 25. децембра 2016.године доставило Секретаријату енергетске заједнице.

А10: Члан 5. став 6. за стара велика, члан 20. за средња и члан 25. за мала постројења Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање прописују са на ова постројења која раде мање од 100 радних часова годишње не примењују одредбе ове уредбе.

А11: Члан 4. став 9. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање прописује да се у овим случајевима не врше мерења у току пробног рада и појединачна мерења емисија загађујућих материја.

А12: Питање је у вези са обавезом повременог мерења емисије у првих шест и других шест календарских месеци. Извршити увид у образац 2.-Емисије у ваздух или Извештај о годишњем билансу емисија, писану евиденцију о раду постројења или електронску евиденцију система за управљање радом постројења. Може се затражити да предузеће припреми табелу са бројем радних дана, засебно за сваки месец и за свако постројење.

Б1: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 5) Закона, затим чланом 10. став 13., чланом 20. ставови 2. и 4. и чланом 38. став 4. Уредбе о мерењима. Члан 60. став 1. Закона прописује прибављање овлашћења министарства за вршење мерења емисије.

Проверити у дозволи за мерење емисије да ли је ово лице овлашћено за све прописане загађујуће материје из извештаја о мерењу. Уколико за мерење одређене загађујуће материје не постоји овлашћено лице, треба сматрати да је оператер извршио законску обавезу.

Мерења треба да се врше на заједничком димњаку за отпадне гасове свих котлова. У случају када се мерења врше на засебним каналима онда се добијају резултати мерења засебно за сваки котао и постоји тешкоћа у приказивању резултата мерења емисије за збирне отпадне гасове свих котлова, значи читавог постројења. Тада је према члану 31. Уредбе о мерењима најправилније да се у извештају највеће вредности емисије сваког од котла користе за израчунавање емисије читавог постројења. Значи у таквим случајевима у извештајима о мерењу треба да постоје резултати мерења емисије за сваки котао засебно (мерено на каналу за његове отпадне гасове) и резултати мерења емисије за збирне отпадне гасове који су израчунати на основу највећег резултата емисије сваког од котла.

Када се мерење емисије врши на заједничком димњаку за отпадне гасове свих котлова, требало би да се мерења врше и при засебном раду котлова у случајевима постројења код којих током значајног временског периода постоји такво коришћење котлова. Ово стога што емисије из читавог постројења при истовременом раду два и више котла могу бити у складу са законом а да у ствари емисије из једног од котлова прекорачују ГВЕ. У том случају емисије из постројења су веће од ГВЕ у данима када такав котао ради самостално, при мировању других котлова.

Инспектор може захтевати да три дана унапред буде обавештен о времену периодичног мерења (редовна повремена, гаранцијско и контролно мерење), на основу члана 5. Уредбе о мерењима.

Члан 34. став 1. Уредбе о мерењима прописује да се извештај се издаје у три примерка, у папиру и на ЦД-у тако да инспектор може да преузме примерак који му више одговара.

Обавеза мерења у сваком календарском полугодишту се односи и на постројења која раде само у зимском периоду октобар-април месец (на пример топлане). Честа примедба представника топлана је да оне раде само шест месеци годишње и да су отуда у неповољнијем положају у односу на друге делатности које раде читаве године али при  томе заборављају да се иста одредба уредбе односи и на производне делатности са шаржном производњом (индустрија метала и неке хемијске делатности) у којима се производна активнсот обавља само повремено у току дана а остало је утрошак времена на припрему производње (на пример један час током четири часа).

Обавеза повременог мерења емисије не постоји у случају постројења на којем се врши континуално мерење (видети под В1).

Б2: Рок за прибављање извештаја следи из члана 58. став 1. тачка 7) Закона.

Б3: Обавеза је прописана чланом 20. став 3. (за повремена мерења) и чланом 21. став 5. (за контролна мерења) Уредбе о мерењима. Такође следи из члана 13. став 1. и члана 18. за периодична мерења из Уредбе о мерењима.

Погледати у извештају о мерењу, поглавље Опис услова рада постројења. Ово је обавезан садржај извештаја, према члану 34. став 2. тачка 8. и ставови 3., 4. и 5. и према Прилогу 4, Одељак Б, тачка 8) Уредбе о мерењима.

Услове рада током мерења проверити у систему за управљање и надзор рада постројења (СКАДА систем) или у ручној евиденцији рада постројења.

Доказ о уобичајеном коришћењу горива је разлика у стању горива у односу на раније очитавање. Стање горива се може очитати на мерачима на котловима, на ПЛЦ систему на орманима поред котлова и у командној соби, на СКАДА систему на рачунарима у командној соби.

Врсте течних горива и њихов садржај сумпора су прописани Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

У случају битних недостатака у извештају о мерењу, као што је опис услова мерења, локација, време мерења, налаз о мерењу, инспектор може да наложи допуну извештаја о мерењу и може да обавести Акредитационо тело Србије ради одлучивања о укидању акредитације према стандарду СРПС ИСО 17025. Ове и друге ставке садржаја извештаја су прописане стандардом СРПС ИСО 17025 и услов за акредитацију за било које мерење је акредитација према овом стандарду.

Б4: Није дозвољено чланом 29. став 3. и 4. Уредбе о мерењима.

Члан 29. став 5. Уредбе о мерењима прописује да мерно место припрема оператер.

Проверава се увидом у мерно место, технолошку шему (у СКАДА систему) или у технолошки пројекат.

Б5: Обавеза је прописана члановима 42. и 59. став 2. Закона и чланом 30. став 1. Уредбе о мерењима.

Проверити личним увидом у мерно место и увидом у извештај о мерењу емисије. Извештај о периодичном мерењу обавезно садржи налаз о усклађености мерног места и да ли су услови мерења одступали од захтева стандарда, како је прописано чланом 34. став 2. тачка 5) и став 5. и Прилогом 4, Одељак Б тачка 5) Уредбе о мерењима.

Чланом 30. став 1. Уредбе о мерењима је прописано да одређивање положаја и опремљености репрезентативних мерних места за периодично и континуално мерење емисија врши овлашћено правно лице у складу са захтевима и препорукама стандарда СРПС ЕН 15259.

Члан 29. став 5. Уредбе о мерењима прописује да мерно место припрема оператер.

У поглављу 6.2.1. стандарда СРПС ЕН 15259 је прописано да мерно место треба бити постављено на цевоводу (димњаку и друго) где се очекују хомогени услови кретања и концентрације отпадног гаса. У истом поглављу 6.2.1 стандарда, у напомени 4. је одређено да је захтев за хомогеним кретањем испуњен уколико се мерна раван налази на делу цевовода дужине 5 хидрауличка пречника равног цевовода узводно и два хидрауличка пречника низводно од равни узорковања (пет хидрауличка пречника од завршетка димњака) и уколико је на делу цевовода са непроменљивим обликом и површином равни пресека. Према шеми А5 Прилога А2, следи да се пет пречника односи на дужину цевовода испод мерног места; док се два пречника односи на дужину цевода изнад мерног места, с тим да завршетак испуста мора бити удаљен најмање пет пречника изнад мерног места.

Треба захтевати кад год је могуће да се изврши доградња димњака, измена димоводне цеви пре улаза у димњак или премештање мерног места на димњак. Разлог је што само ово осигурава тачност мерења, тиме што је обезбеђено хомогено (ламинарно) струјање отпадног гаса. Значи, ради се о законској обавези и ради се о мери неопходној за пуно поверење у тачност мерења.

Б6: Члан 21. став 2. тачка 1) Уредбе о мерењима прописује да се контролно мерење врши на стационарнoм извору загађивања, у случају када постоји основана сумња да је дошло до прекомерног испуштања загађујућих материја у ваздух и другим случајевима из ове тачке. Инспектор је овлашћен за налагање контролног мерења чланом 76. став 1. тачка 4) Закона.

Контролно мерење спада у периодична, односно не спада у повремена и отуда се не рачуна у број од два мерења у току године. Поступак мерења је исти као и повремено мерење.

Инспектор може да захтева да три дана унапред буде обавештен о времену периодичног мерења (редовна повремена, гаранцијско и контролно мерење), према члану 5. Уредбе о мерењима.

Ради провере да ли постоји основана сумња могу се упоредити технички параметри рада уређаја за смањење емисије у одређеном временском периоду са њиховим номиналним вредностима из техничке документације произвођача уређаја за смањење емисије или упоредити са вредностима током повременог мерења емисије.

Основана сумња може да постоји и самим тим што није извршено повремено мерење емисије у претходном полугодишту и после тога све до дана инспекцијског надзора (рецимо у октобру месецу) и тада се може наложити контролно мерење у року од месец дана и редовно повремено мерење до краја полугодишта и тиме обезбедити два мерења у календарској години.

У извештају о мерењу емисије се наводе услови рада производног постројења и уређаја за смањење емисије током повременог мерења емисије, као и капацитет прозводног постројења и номинални параметри уређаја за смањење емисије. Ово је обавезан садржај извештаја, према члану 34. став 2. тачка 8., ставовима 3., 4. и 5. и Прилогу 4, Одељак Б, тачка 8) Уредбе о мерењима.

В1: Законски основ је члан 58. став 1. тачка 3. Закона. Прибављање сагласности је прописано чланом 61. став 2. Закона и чланом 22. став 1. Уредбе о мерењима. Ближи услови за издавање дозволе су прописани предметним правилником, између осталог да се изврши калибрација аутоматског мерног система QAL2 поступком. Ова калибрација је неопходна за тачност мерења.

Обавеза постоји за: 1) масене протоке из чланова од 8. до 11. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, бр.111/2015) а на основу члана 10. став 3. Уредбе о мерењима; и за 2) сумпор диоксид, оксиде азота и прашкасте материје за постројења улазне топлотне снаге 100 MWth и веће, према члану 38. став 2. и Прилогу 3. Уредбе о мерењима. У извештајима о мерењу за постројења улазне снаге мање од 100 MWth проверити да ли масени протоци прекорачују прописане вредности, нарочито у случају постројења која раде на течно и чврсто гориво.

Обавеза континуалног мерења не постоји у календарској години када постројење ради мање од 500 часова годишње, према члану 10. став 11. Уредбе о мерењима. Обавеза континуалног мерења емисије не постоји уопште у случају постројења топлотне снаге једнаке и веће од 100 MWth када је преостали животни век постројења мањи од 10 000 часова; као и у другим случајевима изузећа из Прилога 3. члана 38. став 2. Уредбе о мерењима.

Члан 10. став 9. Уредбе о мерењима прописује рок од 15 месеци за увођење континуалног мерења и прибављање сагласности, од дана када је утврђена обавеза континуалног мерења.

Члан 45. Уредбе о мерењима прописује рок од 15 месеци (02.05.2017.год.), када је обавеза континуалног мерења утврђена пре ступања на снагу уредбе.

Нису потребна континуална мерења емисије гасовитих неорганских једињења флуора (изражено као HF) и гасовитих неорганских једињења хлора (изражено као HCl) пошто за њих нису прописане граничне вредности у Уредби о ГВЕ из постројења за сагоревање. Члан 10. став 10. Уредбе о мерењима прописује да се не врши континуално мерење емисије оних загађујућих материја чије граничне вредности емисије за предметни стационарни извор нису прописане „овом“ уредбом или интегрисаном дозволом, без обзира на одредбе чл. 8-11.Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање. Напомена: У члану 10. Уредбе о мерењима постоји грешка у речи „овом“ пошто су ГВЕ прописане другом уредбом, која је припремана у исто време па је отуда дошло до грешке.

Континуално мерење емисије прашкастих материја, оксида азота и сумпор диоксида из постројења топлотне снаге веће од 100 мегавата која се налазе у Националном плану за смањење емисија је потребно и у случајевима када не постоји уређај за смањење емисије ових загађујућих  материја, па тиме ни њихова ГВЕ. Разлог је што у овим случајевима обавеза континуалног мерења емисије следи из топлотне снаге према члану 38. Уредбе о мерењима, односно не следи само из масених протока из члана 9. уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање. Континуално мерење емисија ове три загађујуће материје из оваквих постројења за сагоревање је битно због ограничавања њихових емисија у килограмима/час према самом Националном плану и због доставе података Р.Србије за Секретаријат енергетске заједнице. Чланом 8. став 2. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање је прописано да се Национални план за смањење емисија односи на прашкасте материје, оксиде азота и сумпор диоксид.

Г1:  Гранична вредност емисије је прописана чланом 5. за велика постројења за сагоревање, чланом 20. за средња постројења и чланом 25. за мала постројења за сагоревање из Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање. Рокови за усклађивање са нижим (строжијим) ГВЕ су прописани чланом 35. ове уредбе.

Гранична вредност емисије за постројења са ограниченим веком трајања је гарантована вредност из уговора о постављању, односно последњој реконструкцији уређаја за смањење емисија. Ово је прописано Уредбом о ГВЕ из постројења за сагоревање и то: чланом 37. и чланом 6. за стара велика постројења, односно чланом 35. став 6. и чланом 21. за постојећа средња, односно чланом 35. став 9. и чланом 26. за постојећа мала постројења.

Гранична вредност емисије за постројења која се налазе у Националном плану за смањење емисија је гарантована вредност из уговора о постављању, односно последњој реконструкцији уређаја за смањење емисија. Ово је прописано чланом 37. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање, у вези са чланом 8. ставови 8. и 9. ове уредбе.

Значи у случају постројења са ограниченим веком трајања и у случају постројења која се налазе у Националном плану за смањење емисија, треба проверити да ли су постављени уређаји за смањење емисија (врећасти филтери, циклони, нискоазотни горионици, коморе за додавање адитива у котао, скрубери), затим које загађујуће материје се њима уклањају и затражиити уговор и техничку документацију у којима су наведене гарантоване вредности емисије загађујуће материје. Као доказ може послужити и гаранцијско мерење које је обављено према уговору о постављању/реконструкцији уређаја за смањење емисија.

Гранична вредност емисије угљен моноксида за постројења са ограниченим веком трајања и за постројења која се налазе у Националном плану за смањење емисија је прописана као за друга постројења пошто се ради о загађујућој материји за коју није потребан уређај за смањивање емисија, односно смањивање емисије угљен моноксида се постиже правилним вођењем поступка сагоревања у самом постројењу. Додатни основ је што се Национални план не односи на угљен моноксид, према члану 8. став 2. Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање.

Гранична вредност емисије оксида азота за постројења са ограниченим веком трајања и за постројења која се налазе у Националном плану за смањење емисија се примењује уколико су постављени нискоазотни горионици. Тада се ГВЕ за оксиде азота примењује на цело постројење уколико су нискоазотни горионици постављени на свим котловима постројења. Уколико су нискоазотни горионици постављени само на неким котловима постројења из Националног плана или са ограниченим веком трајања, ГВЕ за оксиде азота се може примењивати само за временске периоде када су радили само котлови са нискоазотним горионицима, током мировања котлова на којима нису постављени.

Извештај о мерењу емисије мора садржати прецизно наведен пропис и одредбу прописа (прилог, део, став, тачка) којим је прописана гранична вредност емисије (ово прописује члан 34. ставови 2., 3. и 5. и Прилог 4. Одељак Б, под 9) подтачка (4) Уредбе о мерењима).

Г2 и Г3: Обавеза је прописана чланом 55. став 1. и став 2. Закона. Став 1. се односи на редовно стање а став 2. на поремећаје у раду постројења и уређаја за смањење емисије.

Доказ да су предузете потребне мере је ново мерење емисије (контролно или повремено). Видети објашњење за контролно мерење под Б6.

Члан 32. и 31. став 2. Уредбе о мерењима прописује да је у случају периодичних мерења емисије стационарни извор загађивања усклађен са захтевима датим у пропису у погледу емисије за поједине загађујуће материје ако је највећа вредност резултата мерења емисије загађујуће материје (Eм) умањена за мерну несигурност мања или једнака прописаној граничној вредности.

Д1: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 9) Закона.

Евиденција мора да садржи укупно време када уређај за смањивање емисије није радио током рада постројења (да се зна да ли је прекорачено 120 часова) у календарској години, као и тачне периоде (да се зна да ли је било периода дужих од 24 часа). Видети законски основ под Д2.

Уколико нема електронског система за управљање и надзор рада уређаја за смањивање емисије, инспектор може наложити ручно вођење параметара његовог рада као доказ о контроли рада и правилном вођењу евиденције.

Д2: Није дозвољено према члану 55. став 2. Закона; затим члану 11. за велика постројења, члану 23. за средња, члану 27. за мала постројења из Уредбе о ГВЕ из постројења за сагоревање.

Проверава се увидом у вредности најбитнијег параметра рада уређаја, преко електронског систем за управљање и надзор рада уређаја за смањивање емисије (СКАДА) или преко писане евиденције. На пример, за врећасти филтер је битан параметар пад притиска, за испирач (скрубер) је битан проток воде, за електрофилтере је битан напон струје. Времена када уређај за смањивање емисије није био у раду се упоређују са временима када је припадајуће производно постројење било у раду, увидом у електронски систем за управљање и надзор рада производног постројња.

Д3: Законски основ је члан 55. став 1. Закона.

Ради провере да ли су емисије биле у дозвољеним вредностима не само током мерења него и после, потребно је упоредити вредности параметра рада уређаја за смањивање емисије у неком временском периоду са параметрима који су постојали током самог мерења емисије. Вредности параметара рада уређаја за смањење емисија током повременог мерења су наведене у извештају о мерењу. Поред тога, ови параметри се могу очитати и на СКАДА систему за електронско управљање радом уређаја, за времена током којих је вршено узорковање гаса (три пута око 10 минута) а која су наведена у самом извештају или на исечку уређаја за мерење из прилога извештаја.

Такође се могу вредности параметара рада уређаја током неког временског периода поредити са номиналним вредностима параметара које су наведене у техничкој документацији уређаја.

Извештај о мерењу емисије, у поглављу Опис стационарног извора мора да садржи номиналне вредности параметара рада уређаја који су битни за њихову ефикасност; док поглавље Опис услова током мерења мора да садржи податке вредностима истих параметара током мерења емисије. Ово прописује члан 34. ставови 2., 4. и 5. и Прилог 4. Одељак Б, под 4) и под 8) Уредбе о мерењима.

Ђ1, Ђ2 и Ђ3: Обавеза достављања Извештаја о годишњем билансу емисија је прописана чланом 58. став 1. тачка 7) Закона и чланом 31. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање, за рок 31. јануар. Извештај о годишњем билансу емисија и Образац 2-Емисије у ваздух су потпуно исти.

Обавеза доставе Обрасца 2-Емисије у ваздух је прописана чланом 75. став 5. Закона  о заштити животне средине и чланом 8. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, број 91/10, број 10/13 и број 98/16), који прописује рок за доставу 31. март.

Прилогом 1. овог правилника је прописано коме се подаци достављају, зависно од врсте постројења и капацитета постројења.

Увидом на интернет страни Агенције за заштиту животне средине http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/Default.aspx се може проверити која предузећа нису доставила податке за Национални регистар извора загађивања и за колико испуста нису достављени.

Подаци се достављају према резултатима периодичног мерења (повременог и контролног), док се на основу процене достављају само за загађујуће материје за које не постоји извештај о мерењу емисије, што је прописано чланом 31. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање.

Ђ4: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 7) Закона и чланом 37. Уредбе о мерењима.

Надлежан орган је одређен члановима 133. и 134. Закона о планирању и изградњи, на основу члана 74. Закона о заштити ваздуха. На пример за топлане и за котлове у прехрамбеној индустрији надлежан је орган локалне самоуправе, па се њему достављају извештаји о мерењу. За постројења за сагоревање у погонима хемијске индустрије надлежан орган је министарство или покрајина ако се постројење налази на територији покрајине, па се извештаји о мерењу достављају Агенцији, односно органу управе аутономне покрајине. Разлог за овакву надлежност је што су котлови део техничке целине хемијског постројења.

Е1: Реконструкција је извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета (члан 2. Закона о планирању и изградњи).

Примери су: постављање новог котла, замена котлом веће улазне топлотне снаге, увођење новог горива. Уградња еконмајзера и сличне опреме није битна јер нема увећања улазне топлотне снаге.

Затражити увид у грађевинску и употребну дозволу или одобрење за реконструкцију, који се издају према Закону о планирању и изградњи. У спорном случају се може затражити увид у мишљење надлежног органа да грађевинска дозвола није потребна.

Е2: Обавеза прибављања дозволе за стационарне изворе загађивања је прописана чланом 56. став 1. Закона, док је забрана рада прописана чланом 57. Закона. Значење израза за стационарни извор загађивања из члана 3. Закона укључује постројење за сагоревање.

Не постоји обавеза прибављања дозволе за постројења из Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интергисана дозвола („Службени Гласник РС“, број 84/05) и за постројења са Листе I Пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину; као и за постројења са Листе II када је надлежни орган одлучио да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

За надлежан орган видети под Ђ4.

Е3 и Е4: Законски основ је члан 56. ставови 5. и 6. Закона. Члан 56. став 7. Закона прописује да ће надлежни орган привремено одобрити рад извора загађивања из става 1. овог члана ради прибављања резултата мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја, ако та мерења нису обављена у току пробног рада.

Члан 19. Уредбе о мерењима прописује период гаранцијског мерења емисије између трећег и шестог месеца од почетка пробног рада у поступку прибављања употребне дозволе, као и да се врпи у условима рада при највећем оптерећењу постројења. Гаранцијско мерење емисије спада у периодична мерења, односно не спада у повремена мерења према члану 18. Уредбе о мерењима.

Значи гаранцијско мерење емисије у ваздух је свакако обавезно према члану уредбе, независно да ли постројење подлеже прибављању дозволе за рад новог емитера. Мерење квалитета ваздуха није обавезно док надлежни орган не одлучи да је потребно према члану 56. Закона а иначе није обавезно ни као редовно мерење према члану 58. Закона.

Члан 157. Закона о планирању и изградњи прописује да комисија за технички преглед, односно предузеће или друго лице коме је поверено вршење техничког прегледа, може да одобри пробни рад у трајању до годину дана, у поступку издавања употребне дозволе.