## Предмер и предрачун
Локална самоуправа општине Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште
Паркинг за путничке аутомобиле
4-70-13/2023 ПЗИ
Број поз. | Врста и опис радова/опреме | Ј.М. | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а (РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (РСД)
4.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
4.1.1 | Припремни радови развезивања са трошковима Погона јавног осветљења ЕД око интервенција на постојећој мрежи јавног осветљења (искључења, укључења и сл.) и трошковима Погона управљања са свим потребним манипулациијама на електроенергетској мрежи у циљу омогућавања извођења предвиђених радова на изградњи јавног осветљења. | пауш. | 1 | 50000 | 50000
4.1.2 | Орезивање постојећег дрвећа, шибља и растиња, које онемогућава извођење инсталација ЈО, односно смета правилном раду расвете. Ове радове изводи Стручна служба одржавања зеленила, уз присуство надлежних лица. | компл. | 1 | 50000 | 50000
4.1.3 | Демонтажа постојећих светиљки јавног осветљења са стубова НН мреже. Комплет са развезивањем каблова, демонтажом кабловске инсталације јавног осветљења, те одвозом демонтиране опреме на локацију на територији Града, коју одреди надзорни орган, уз записничку предају Инвеститору путем грађевинског дневника. Обрачун по постојећој светиљци јавног осветљења. Рад на висини до 8m. | ком. | 4 | 20000 | 80000
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 180000
4.2. | ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈО
4.2.1 | Светиљка за јавно осветљење, са LED изворима светлости. Минимална снага ЛЕД чипова је 28,2W, укупна максимална снага свјетиљке не већа од 33,8W. Светлосни флукс извора светлости је минимално 5541lm (Тј=85°C), док је светлосни флукс светиљке минимално 5210lm (Тq=25°C). Боја светлости је неутрално бела, температуре од 4000К. Светиљка је са асиметричном светлосном карактеристиком чија протекторска сочива усмеравају светлост на коловоз. На доњи рам са носећом функцијом причвршћен је поклопац, који је осигуран са две сигурносне опруке и куком од алуминијума, као и опругом од нерђајућег челика, што омогућава лако отварање светиљке и приступ оптичком блоку без употребе алата. Полиуретанска запривка између рама и поклопца без спојних мјеста гарантује ИП66 степен заштите. Систем за пренос топлоте са ламинарним протоком ваздуха, направљен са ребрима која имају функцију размене топлоте произведене светиљком са спољашњим окружењем и одржавања оптималне температуре споја ЛЕД диода, тако да гарантује минимални животни век од 100.000 сати L90B10 @ Тг=25°C.
Оптичка група је заштићена стаклом отпорним на гребање дебљине 4mm, дизајнираним да заштити и оптику од било каквих случајних удараца. Степен заштите уређаја је минимално ИП66-ИК09. Вишепроцесна заштита металних делова са спољним слојем премаза са полиестерским прахом типа погодног за излагање ултраљубичастим зрацима. Процес заштите је дизајниран да обезбеди отпорност на окидацију и агресију атмосферских агенаса. Универзална спојница за директну уградњу на стуб са подешавањем од -10° до +25°, а на лири са подешавањем од +10° до -25°, у корацима од 5°, како би се одржала увек хоризонтална позиција светиљке у односу на ниво улице. Прикључак је од ливеног алуминијума и дизајниран за пречник стуба/лире Ø33mm ÷ Ø60mm (опциони прикључак Ø60mm ÷ Ø76mm). Оптички блок је састављен од ЛЕД модула без изложених пластичних сочива. Модули су од 99.85% чистог алуминијума са 99.95% вакуумски нанешеном завршном обрадом површине. Светиљка поседује вентил за стабилизацију притиска, за оптички одељак. Извор светлости се састоји од високефикасних ЛЕД диода. Ефикасност светиљке је 154,1 lm/W (@ 60mА, Тј =25°C) са бојом светлости неутралном белом, температуре 4000К и индекс приказивања боја CRI>70. Фотометријска емисија „прекида“ у складу са законима за светлосно загађење и UNI EN13201- према стандарду CEI EN 62471:2009-2 „Фотобиолошпка безбедност лампи и система лампи“.
Ожичење се састоји од једноканалне електронске пригушнице класе II у одељку за ожичење. 220-240V напајање; 50/60Hz; фактор снаге пуног оптерећења > 0.95; укупна хармонијска дисторзија (THD)<20% при пуном оптерећењу. 220-240V напајање; 50/60Hz; фактор снаге пуног оптерећења > 0.95; укупна хармонијска дисторзија (THD)<20% при пуном оптерећењу. Термичка заштита, заштита од кратког споја и пренапона. Мрежни прикључак за каблове до 4mm2 . ИП68 кабловска уводница за каблове са пресјеком макс Ø13mm. “F” – Фиксно напајање без могућности затамњивања. CЕ, ENEC ознака. Светиљка мора бити у складу са референтним стандардима: ЕN 60598-1, ЕN 60598-2-3, ЕN 55015, ЕN 61547, ЕN 61000-3-2, ЕN 61000-3-3, ЕN 62471.
| Уз понуду је потребно приложити следеће: - ЕU декларација о усаглашености - ЕNEC / CB Сертификат - ЕNEC + Сертификат - Сертификат о испитивању пренапона - ЕMF тест сертификат у складу са стандардом ЕN 62493 - Сертификат о фотобиолошкој безбедности у складу са стандардом ЕN 62471 - Сертификат о испитивању вибрација - Фотометријски извештај - Колориметријски извештај - Табела ударних струја и избор заштитних прекидача - Испитивање отпорности на корозију: 5000 сати слани спреј према ЕN ISO 9227 - B10 Графикони животног века у складу са ЕN 62722 - Извештај о тестирању механичке заштите (ИП тест) у складу са стандардима ЕN 60598-1 ЕN 60598-2-3 - Извештај о тестирању отпорности на удар (ИК тест) у складу са стандардима ЕN 60598-1, ЕN 60598-2, ЕN 50102, ЕN 62262, IEC/TR 62696 -Извештај о термичком испитивању у складу са ЕN 60598-1, ЕN 60598-2-3 Атести, сертификати и извјештаји могу бити достављени и на енглеском језику. Светиљка слична типу I-TRON ZERO 5P5 STA 7040.060-3M произвођача „AEC“ или одговарајућа слична. | ком. | 24 | 64300 | 1543200
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.2 | Челични округли конусни стуб висине 8m, израђен од челика у складу са стандардном SRPS EN40 (1-9) за брзине ветра од 35m/s према стандарду S 235 ЈR са невидљивим „плазма“ подужним варом димензија: база стуба Ø171mm, без ребара за ојачање, дебљина зида стуба 3,0mm, завршетак стуба Ø60mm са стубом чини једну целину без вара. Анкер плоча, квадратног равног облика са 4 елипсаста отвора за анкере, димензија 412x412mm, а са осним размаком отвора за анкере 300x300mm и дебљином плоче 14mm према прорачуну стуба. Ливени или лимени поклопац за отвор прикључне плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца стуба 400x100mm. Доња тачка поклопца стуба је на 500mm од анкер плоче. Предвиђена монтажа једне светиљке преко једнокраке лире и једне светиље преко бочне лире на висини од 6m од нулте тачке. Опрема стуба: - Покретни подужно померљиви носач за прикључну плочу, без приклкучне плоче - Један вијак или контакт за уземљење са унутрашње стране стуба, - Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче, минимум М24 300x300mm - Капице за заштиту анкера, ком 4 - АК заштита стуба поступком топлог цинковања у складу са SRPS EN ISO 1461, необојено. Стуб еквивалентан типу Antares P60 8 (3) C FP 300x300 Zn производње Valmont или одговарајуће. | ком. | 24 | 125000 | 3000000
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.3 | Гумени оребрени подметач димензија 400x400 за нивелисање стуба направљен од ЕPDМ гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Shº, отпорна на утицај база и киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и на температуре -25 до +120 ºC. | ком. | 24 | 4620 | 110880
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.4 | Прикључна кутија тип RRS 12, материјал ASA+PC / V-0, RAL 7035, произвођача "ЕXТЕH" или сличан. Kапацитет прикључка два кабла 4x16мм2, Cu/Al, заштита од додира ИП54, са прозирним поклопцем изнад аутоматског осигурача. Кутија је опремљена, прикључном стезаљком из полиамида PA 66 / V-0, RAL 9005 и стезаљком за нуловањем , DIN шином и аутоматским осигурачем од 10А и/или 6А,1p, „C“ карактеристике, 10kА, у складу са стандардима EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN43871. | ком. | 24 | 5280 | 126720
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.5 | Кабл типа PP00-A 4x25mm2 | m | 15 | 750 | 11250
4.2.6 | Кабл типа PP00 4x16mm2 | m | 25 | 2210 | 55250
4.2.7 | Кабл типа PP00 4x10mm2 | m | 650 | 1365 | 887250
4.2.8 | Кабл типа PP00-Y 3x1.5mm2 за повезивање светиљки на прикључну плочу стуба. | m | 216 | 205 | 44280
4.2.9 | Кабл типа P/F-Y 1x16mm²/ 30cm по стубу. | m | 7.2 | 343 | 2469.6
4.2.10. | Cu uže 25mm²/ 2m по стубу. | m | 48 | 474 | 22752
4.2.11. | Поцинкована трака FeZn 25x4mm | m | 500 | 290 | 145000
4.2.12. | Укрсни комад трака- трака | ком. | 24 | 185 | 4440
4.2.13. | Укрсни комад трака- уже, ванадијум-бакар, са уметнутом средишњом подлошком алуминијум/бакар, произвођача "OBO BETERMAN" или одговарајуће. | ком. | 24 | 300 | 7200
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.14. | Заштитни антикорозивни битуменски премаз, еквивалентно типу "PAC", произвођача "SOGEXI" или одговарајуће. | kg | 12 | 800 | 9600
Уписати тип понуђене светиљке: .................................... Уписати назив произвођача: .........................................
4.2.15. | Слободностојећи разводни ормар ССРО ЈО | компл. | 1 | 230000 | 230000
4.2.16. | Кабловски штитници | m | 500 | 52 | 26000
4.2.17. | Трака за упозорење | m | 500 | 7 | 3500
4.2.18. | Песак | m³ | 40 | 2500 | 100000
4.2.19. | Бетон C25/30 и потребна арматура | m³ | 27.024 | 12200 | 329692.8
4.2.20. | Окитен цеви ø70mm /улаз-излаз у темељу | m | 48 | 540 | 25920
4.2.21. | Црвене јувидур цеви ø110mm /механичка заштита каблова | m | 200 | 420 | 84000
4.2.22. | Бетонска погачица за ознаку енергетског кабла за регулисан терен са одговарајућом месинганом ознаком, према списку ознака. | ком. | 20 | 1700 | 34000
4.2.23. | Кључ за отварање ревизионих отвора на стубовима јавног осветљења | ком. | 1 | 2000 | 2000
4.2.24. | Ситан инсталациони материјал (кабел-папучице,завртњи, подлошке...) | пауш. | 1 | 60000 | 60000
| УКУПНО ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈО |  |  |  | 6865404.4
4.3. | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈО
4.3.1 | Геометарско обележавање трасе кабловског рова и положаја стубова јавног осветљења са израдом протокола. Протокол се предаје Инвеститору на папиру на самом почетку радова. | m | 500 | 45 | 22500
4.3.2 | Ископ стандардног енергетског рова дубине до 1м у земљишту. Комплет са ручним ископом, а по полагању кабла са затрпавањем и набијањем земље у слојевима не дебљим од 20cm, чишћењем и довођењем трасе кабла у првобитно стање. Обрачун по m3 ископане земље. - ширина рова 0,4m | m³ | 120 | 1500 | 180000
4.3.3 | Ископ стандардног енергетског рова дубине до 1.2м у земљишту. Комплет са ручним ископом, а по полагању кабла са затрпавањем и набијањем земље у слојевима не дебљим од 20cm, чишћењем и довођењем трасе кабла у првобитно стање. Обрачун по m3 ископане земље. - ширина рова 0,4m | m³ | 80 | 1650 | 132000
4.3.4 | Полагање у већ ископаном рову поцинковане челичне траке P25x4 у слоју ситне земље дебљине 0.2m. | m | 500 | 180 | 90000
4.3.5 | Прављење постељице за кабл насипањем 0.1m песка, те полагање кабла у песком насути кабловски ров. Испод бетонских површина и колских прилаза објектима, на појединим деоницама приближавања постојећим објектима, те паралелног вођења и укрштања са постојећом подземном инсталацијом кабл осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви ø110mm. Затрпавање кабла са 0,1m песка и полагање пластичних штитника. На висини 0.4m изнад кабла се полаже трака за упозорење. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба или месту прикључка. Кабел се полаже у свему како то налажу прописи о начину полагања каблова. Обрачун по дужном метру кабла. PP00 4x10mm2 | m | 650 | 180 | 117000
4.3.6 | Прављење постељице за кабл насипањем 0.1m песка, те полагање кабла у песком насути кабловски ров. Испод бетонских површина и колских прилаза објектима, на појединим деоницама приближавања постојећим објектима, те паралелног вођења и укрштања са постојећом подземном инсталацијом кабл осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви ø110mm. Затрпавање кабла са 0,1m песка и полагање пластичних штитника. На висини 0.4m изнад кабла се полаже трака за упозорење. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба или месту прикључка. Кабел се полаже у свему како то налажу прописи о начину полагања каблова. Обрачун по дужном метру кабла. PP00 4x16mm2 | m | 25 | 180 | 4500
4.3.7 | Подбушивање испод саобраћајнице или испод цевовода за полагање цеви fi 110. Комплет са припремом, материјалом и свим радовима. | m | 10 | 2500 | 25000
4.3.8 | Уградња заштитних цеви у кабловски ров или дуж постојећег канала на местима како је ситуацијом приказано. Обрачун по дужном метру цеви. Ø110mm | m | 200 | 180 | 36000
4.3.9 | Ископ јаме за темељ стуба и шаловање. Обрачун по ископаној јами. Ценом је обухваћен и транспорт ископаног материјала на депонију на територији града. | ком. | 24 | 1800 | 43200
4.3.10. | Израда бетонског темеља од бетона С25/30 датих димензија са израдом завршне круне темеља у облику стопе анкер плоче стуба и постављањем и нивелисањем анкера и анкер плоче, са једном или две ушке за његово ношење, а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. При изради темеља поставити и приводне пластичне цеви ø 70mm за улаз-излаз каблова (2 цеви, претходно искројене и термички обликоване , да уђу у отвор за каблове на анкер плочи стуба). Темеље стубова израдити у радионици или у изузетним случајевима на лицу места. Напомена: Димензије и облик темеља проверити на лицу места за свако стубно место у зависности од постојећих подземних инсталација, које се налазе у близини. Јединична цена обухвата транспорт, рад, алат, оплату и све друго неопходно за извођење радова. Обрачун по урађеном бетонском темељу комплет. | ком. | 24 | 9600 | 230400
4.3.11 | Подизање и монтажа стуба јавног осветљења. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање, са контролом вертикалности стуба. Стуб висине 8m. Обрачун по стубу. | ком. | 24 | 8500 | 204000
4.3.12 | Уградња комплетне прикључне кутије јавног осветљења са осигурачем. Обрачун по стубном месту. | ком. | 24 | 1200 | 28800
4.3.13 | Израда уземљења стуба јавног осветљења помоћу укрсног комада "трака-уже" повезивањем уземљивача (Fе/Zn траке 30x4mm) и Cu ужета 25mm2 просечне дужине 2m, на једном крају, а на другом са угњеченом и залетованом папучицом повезаном са завртњем за уземљење стуба. Обрачун по стубном месту. | ком. | 24 | 1200 | 28800
4.3.14 | Монтажа комплетне светиљке јавног осветљења на постављене стубове јавне расвете са ожичењем (PP00 3x1,5mm2) до прикључне кутије. Обрачун по комаду светиљке. - монтажа светиљке, рад на висини 9m | ком. | 24 | 3200 | 76800
4.3.15 | Израда кабловских завршетака у новопројектованом стубу јавног осветљења за напојне каблове типа PP00 4x10mm2 . Комплет са увлачењем каблова у стубове, извођењем и означавањем натписним плочицама свих веза. Обрачун по стубном месту. | ком. | 24 | 2000 | 48000
4.3.16 | Израда свих веза у прикључној плочи кутији јавног осветљења. Обрачун по стубном месту. | ком. | 24 | 1200 | 28800
4.3.17 | Два антикорозивна премаза подножја стуба јавног осветљења - до h=30cm са прирубницом, битумизираним премазом, еквивалентно "PAC" произвођача "Sogexi" (1kg масе на 2 стуба). Обрачун по стубном месту. | ком. | 24 | 800 | 19200
4.3.18 | Интервенције на повезивању пројектованог ЈО. Обрачун по комплету изведене позиције. | компл. | 1 | 25000 | 25000
4.3.19 | Накнадни и непредвиђени радови који настају приликом паралелног вођења/укрштања кабла ЈО са осталим комуналним инсталацијама, а изводиће се по налогу Инвеститора уз сагласност и услове власника инсталације.
| *паралелно вођење/укрштање са инсталацијама гасовода | компл. | 1 | 30000 | 30000
| *паралелно вођење/укрштање са електроенергетским инсталацијама | компл. | 1 | 30000 | 30000
| *паралелно вођење/укрштање са ТТ инсталацијама | компл. | 1 | 30000 | 30000
| *паралелно вођење/укрштање са инсталацијама водовода и канализације | компл. | 1 | 30000 | 30000
4.3.20. | Постављање кабловских ознака према ситуацији и потребама на терену. Обрачун по комаду. | ком. | 20 | 500 | 10000
4.3.21 | Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на депонију на територији Града, а коју одреди Инвеститор. Обрачун паушално. | пауш. | 1 | 25000 | 25000
4.3.22 | Снимање трасе положених каблова и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања. Инвеститору се снимак предаје на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној и дигиталној форми на CD у АCАD - "*.DWG" формату (са таблицом апсолутних координата свих стубова као и преломних тачака трасе каблова). Овај снимак је основа за коначни обрачун. Обрачун по дужном метру трасе каблова. | m | 500 | 85 | 42500
4.3.23 | Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, завршни радови. Пробни рад и предаја објекта.
| електротехнички атести | компл. | 1 | 15000 | 15000
| фотометријска мерења | компл. | 1 | 25000 | 25000
| технички пријем од стране општинске комисије и института са цертификатом за ову врсту радова. Извођач је дужан да за технички пријем припреми сву потребну документацију. | компл. | 1 | 87177.6 | 87177.6
| УКУПНО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈО |  |  |  | 1664677.6
Број | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | УКУПНО
поз. | 4-70-13/2023 ПЗИ |  |  |  | без ПДВ-а (РСД)
4.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 180000
4.2. | ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈО |  |  |  | 6865404.4
4.3. | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈО |  |  |  | 1664677.6
| УКУПНО |  |  |  | 8710082
*Приказане цене су без ПДВ-а
**Приказане цене су пројектантске и могу одступити од цене понуђача
Одговорни пројектант: Ивана Бојић, маст.инж.ел. и рачун.
Број лиценце: 510 И01212 19
Нови Сад, мај 2024. године |  |  |  |  | Потпис: ______________________