## 1_IZBOR_PROVODNIKA
TABELA-1 (IZBOR PRESEKA I TIPA KABLA (SRPS N.B2.752) I IZBOR UREĐAJA ZA ZAŠTITU KABLA OD PREOPTEREĆENJA)
TRASA KABLA | broj para. kablo. | KABAL | broj žila | presek (mm2) | Ps (kW) | COSφ | razvod | br. faza | Itrdoz (A) | Kθ | Kλ | Kn | Iz (A) | vrsta zaštitnog uređaja | In (A) | IB (A) | k | I2 (A) | USLOV Iz≥In≥IB | USLOV 1.45Iz≥I2
NN mreža – POMM-1 | 1 | PP00-A | 4 | 25 | 0.8112 | 0.9 | D | 3 | 66 | 1 | 1.55 | 1 | 102.3 | osigurač | 25 | 1.3025 | 1.75 | 43.75 | odgovara | odgovara
POMM-1 – SSRO JO | 1 | PP00 | 4 | 16 | 0.8112 | 0.9 | D | 3 | 67 | 1 | 1.55 | 1 | 103.85 | osigurač | 25 | 1.3025 | 1.75 | 43.75 | odgovara | odgovara
SSRO JO – S1 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.8112 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.3025 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S1-S2 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.7774 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.2482 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S2-S3 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.7436 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.194 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S3-S4 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.7098 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.1397 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S4-S5 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.676 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.0854 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S5-S6 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.6422 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 1.0311 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S6-S7 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.6084 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.97688 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S7-S8 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.5746 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.92261 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S8-S9 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.5408 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.86834 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S9-S10 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.507 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.81407 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S10-S11 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.4732 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.75979 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S11-S12 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.4394 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.70552 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S12-S13 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.4056 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.65125 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S13-S14 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.3718 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.59698 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S14-S15 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.338 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.54271 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S15-S16 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.3042 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.48844 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S16-S17 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.2704 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.43417 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S17-S18 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.2366 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.3799 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S18-S19 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.2028 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.32563 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S19-S20 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.169 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.27136 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S20-S21 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.1352 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.21708 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S21-S22 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.1014 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.16281 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S22-S23 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.0676 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.10854 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S23-S24 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.0338 | 0.9 | D | 3 | 52 | 1 | 1.55 | 1 | 80.6 | osigurač | 10 | 0.054271 | 1.75 | 17.5 | odgovara | odgovara
S24 – svetiljka | 1 | PP00 | 3 | 1.5 | 0.0338 | 0.9 | C | 1 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | osigurač | 6 | 0.16329 | 1.9 | 11.4 | odgovara | odgovara
Note on K4: vidi pod listom razvodi_Ktete_Klamda_Kn
Note on L4: vidi pod listom razvodi_Ktete_Klamda_Kn
Note on M4: vidi pod listom razvodi_Ktete_Klamda_Kn
Note on R4: Zastitni uredjaj k=I2/In Topljivi osigurac do 4A 2,1 4 do 10A 1,9 10do 25A 1,75 preko 25A 1,6 Podesivi prekidac do 63A 1,35 preko 63A 1,25 Motorni zast. prekidac uvek 1,2

## 2_INDIREKTNI_DODIR
Provodnik je od Cu/Al: | Al |  | Rt (Ω) | Xt (Ω)
TS[kVA]: | 400 | ----> | 0.0046 | 0.015
TABELA-2 (PROVERA ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA U TN SISTEMU)
TRASA KABLA od --->do | broj paralelnih | KABAL | broj žila | presek (mm2) | L (m) | r (Ω/km) | x (Ω/km) | Ri (Ω) | Xi (Ω) | Re (Ω) | Xe (Ω) | tip osig. | In (A) | najveća vremena isključenja u TN sistemu t(s) | Ia (A) | Id (A) | USLOV Ia<Id (A) | stvarno vreme reagovanja zaštite t(s)
NN mreža – POMM-1 | 1 | PP00-A | 4 | 25 | 15 | 1.2 | 0.07 | 0.018 | 0.00105 | 0.0406 | 0.0171 | C | 25 | 5 | 97.9538 | 4085.8787 | odgovara | #N/A
POMM-1 – SSRO JO | 1 | PP00 | 4 | 16 | 20 | 1.14 | 0.08 | 0.0228 | 0.0016 | 0.0862 | 0.0203 | C | 25 | 5 | 97.9538 | 2032.5648 | odgovara | #N/A
SSRO JO – S1 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 5 | 1.81 | 0.08 | 0.00905 | 0.0004 | 0.1043 | 0.0211 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 1691.5246 | odgovara | #N/A | 97.9538
S1-S2 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.1767 | 0.0243 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 1009.1776 | odgovara | #N/A
S2-S3 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.2491 | 0.0275 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 718.2378 | odgovara | #N/A
S3-S4 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.3215 | 0.0307 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 557.3403 | odgovara | #N/A
S4-S5 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.3939 | 0.0339 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 455.2858 | odgovara | #N/A
S5-S6 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.4663 | 0.0371 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 384.8016 | odgovara | #N/A
S6-S7 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.5387 | 0.0403 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 333.2066 | odgovara | #N/A
S7-S8 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.6111 | 0.0435 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 293.8074 | odgovara | #N/A
S8-S9 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.6835 | 0.0467 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 262.7378 | odgovara | #N/A
S9-S10 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.7559 | 0.0499 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 237.6096 | odgovara | #N/A
S10-S11 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.8283 | 0.0531 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 216.8674 | odgovara | #N/A
S11-S12 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.9007 | 0.0563 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 199.4553 | odgovara | #N/A
S12-S13 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 0.9731 | 0.0595 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 184.631 | odgovara | #N/A
S13-S14 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.0455 | 0.0627 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 171.8577 | odgovara | #N/A
S14-S15 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.1179 | 0.0659 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 160.7371 | odgovara | #N/A
S15-S16 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.1903 | 0.0691 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 150.9682 | odgovara | #N/A
S16-S17 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.2627 | 0.0723 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 142.3186 | odgovara | #N/A
S17-S18 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.3351 | 0.0755 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 134.6063 | odgovara | #N/A
S18-S19 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.4075 | 0.0787 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 127.6869 | odgovara | #N/A
S19-S20 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.4799 | 0.0819 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 121.444 | odgovara | #N/A
S20-S21 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.5523 | 0.0851 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 115.7831 | odgovara | #N/A
S21-S22 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.6247 | 0.0883 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 110.6264 | odgovara | #N/A
S22-S23 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.6971 | 0.0915 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 105.9095 | odgovara | #N/A
S23-S24 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0362 | 0.0016 | 1.7695 | 0.0947 | C | 10 | 5 | 39.1743 | 101.5783 | odgovara | #N/A
S24 – svetiljka | 1 | PP00 | 3 | 1.5 | 9 | 12.1 | 0.1 | 0.1089 | 0.0009 | 1.9873 | 0.0965 | C | 6 | 0.4 | 59.9722 | 90.4686 | odgovara | #N/A
Note on B2: za sve provodnike Cu Al
Note on B3: Sn kVA 50 100 160 250 400 630 1000 1600 2500
Note on M7: D - topljivi NV - nozasti B – auto. brzi C – auto. tromi DA - aut.najtrom
Note on O7: 5 – napojni 0.4 – krajnji 0.2 – krajnji(380V)

## 3_PAD_NAPONA
TABELA-3 (PROVERA KABLOVA NA OPTEREĆENJE I PAD NAPONA)
TRASA KABLA | broj para. kablo. | KABAL | broj žila | presek (mm2) | L (m) | r (Ω/km) | x (Ω/km) | Ps (kW) | br. faza | COSφ | ΔU (%) | Ukupni Δuu(%) | dozvoljeni Δud(%) | USLOV Δuu<Δud(%)
NN mreža – POMM-1 | 1 | PP00-A | 4 | 25 | 15 | 1.2 | 0.07 | 0.8112 | 3 | 0.9 | 0.0093838 | 0.0093838 | 5 | odgovara
POMM-1 – SSRO JO | 1 | PP00 | 4 | 16 | 20 | 1.14 | 0.08 | 0.8112 | 3 | 0.9 | 0.011952 | 0.021336 | 5 | odgovara
SSRO JO – S1 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 5 | 1.81 | 0.08 | 0.8112 | 3 | 0.9 | 0.0046866 | 0.026023 | 5 | odgovara
S1-S2 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.7774 | 3 | 0.9 | 0.017965 | 0.043988 | 5 | odgovara
S2-S3 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.7436 | 3 | 0.9 | 0.017184 | 0.061172 | 5 | odgovara
S3-S4 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.7098 | 3 | 0.9 | 0.016403 | 0.077575 | 5 | odgovara
S4-S5 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.676 | 3 | 0.9 | 0.015622 | 0.093197 | 5 | odgovara
S5-S6 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.6422 | 3 | 0.9 | 0.014841 | 0.10804 | 5 | odgovara
S6-S7 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.6084 | 3 | 0.9 | 0.01406 | 0.1221 | 5 | odgovara
S7-S8 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.5746 | 3 | 0.9 | 0.013279 | 0.13538 | 5 | odgovara
S8-S9 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.5408 | 3 | 0.9 | 0.012498 | 0.14787 | 5 | odgovara
S9-S10 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.507 | 3 | 0.9 | 0.011716 | 0.15959 | 5 | odgovara
S10-S11 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.4732 | 3 | 0.9 | 0.010935 | 0.17053 | 5 | odgovara
S11-S12 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.4394 | 3 | 0.9 | 0.010154 | 0.18068 | 5 | odgovara
S12-S13 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.4056 | 3 | 0.9 | 0.0093731 | 0.19005 | 5 | odgovara
S13-S14 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.3718 | 3 | 0.9 | 0.008592 | 0.19864 | 5 | odgovara
S14-S15 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.338 | 3 | 0.9 | 0.007811 | 0.20646 | 5 | odgovara
S15-S16 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.3042 | 3 | 0.9 | 0.0070299 | 0.21349 | 5 | odgovara
S16-S17 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.2704 | 3 | 0.9 | 0.0062488 | 0.21973 | 5 | odgovara
S17-S18 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.2366 | 3 | 0.9 | 0.0054677 | 0.2252 | 5 | odgovara
S18-S19 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.2028 | 3 | 0.9 | 0.0046866 | 0.22989 | 5 | odgovara
S19-S20 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.169 | 3 | 0.9 | 0.0039055 | 0.23379 | 5 | odgovara
S20-S21 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.1352 | 3 | 0.9 | 0.0031244 | 0.23692 | 5 | odgovara
S21-S22 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.1014 | 3 | 0.9 | 0.0023433 | 0.23926 | 5 | odgovara
S22-S23 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0676 | 3 | 0.9 | 0.0015622 | 0.24082 | 5 | odgovara
S23-S24 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 20 | 1.81 | 0.08 | 0.0338 | 3 | 0.9 | 0.0007811 | 0.24161 | 5 | odgovara
S24 – svetiljka | 1 | PP00 | 3 | 1.5 | 9 | 12.1 | 0.1 | 0.0338 | 1 | 0.9 | 0.013972 | 0.24161 | 3 | odgovara
Note on N5: 3% - osvetljenje iz mreže 5% - ostali potrošači iz mreže 5% - osvetljenje sa trafoa 8% - ostali potrošači sa trafoa

## 4_KS_KABLA
Naponski nivo SN mreže [kV]: | 20 |  | RQ= | 3.52e-05 | Ω
|  |  | XQ= | 0.00035024 | Ω
TABELA-4 (ZAŠTITA KABLA OD KRATKOG SPOJA)
TRASA KABLA | broj para. kablo. | KABAL | broj žila | presek (mm2) | Re (Ω) | Xe (Ω) | I3Kpol (A) | iud (A) | tip osig. | In (A) | stvarno vreme reagovanja zaštite t(s) | toplotni impuls I2*t (A2s) | faktor K | K2*S2 | USLOV K2*S2>I2*t
SSRO JO – S1 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.1043 | 0.0211 | 2172.7998 | 3134.2601 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S1-S2 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.1767 | 0.0243 | 1296.3103 | 1869.9248 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S2-S3 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.2491 | 0.0275 | 922.5919 | 1330.8369 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S3-S4 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.3215 | 0.0307 | 715.9157 | 1032.7068 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S4-S5 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.3939 | 0.0339 | 584.8244 | 843.6079 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S5-S6 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.4663 | 0.0371 | 494.2859 | 713.0063 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S6-S7 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.5387 | 0.0403 | 428.0111 | 617.4051 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S7-S8 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.6111 | 0.0435 | 377.4019 | 544.4014 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S8-S9 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.6835 | 0.0467 | 337.4924 | 486.8321 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S9-S10 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.7559 | 0.0499 | 305.2146 | 440.2714 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S10-S11 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.8283 | 0.0531 | 278.5708 | 401.8378 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S11-S12 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.9007 | 0.0563 | 256.2046 | 369.5746 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S12-S13 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 0.9731 | 0.0595 | 237.1625 | 342.1064 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S13-S14 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.0455 | 0.0627 | 220.7549 | 318.4384 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S14-S15 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.1179 | 0.0659 | 206.4703 | 297.833 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S15-S16 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.1903 | 0.0691 | 193.9219 | 279.7319 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S16-S17 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.2627 | 0.0723 | 182.8113 | 263.7049 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S17-S18 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.3351 | 0.0755 | 172.9047 | 249.4146 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S18-S19 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.4075 | 0.0787 | 164.0165 | 236.5935 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S19-S20 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.4799 | 0.0819 | 155.9974 | 225.026 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S20-S21 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.5523 | 0.0851 | 148.7259 | 214.5368 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S21-S22 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.6247 | 0.0883 | 142.102 | 204.9819 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S22-S23 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.6971 | 0.0915 | 136.043 | 196.2417 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
S23-S24 | 1 | PP00 | 4 | 10 | 1.7695 | 0.0947 | 130.4795 | 188.2164 | C | 10 | #N/A | #N/A | 74 | 547600 | #N/A
Note on N7: K=115 za bakarne provodnike sa PVC izolacijom K=135 za bakarne provodnike sa gumom, butil gumom, umrezene polietilenom i etil-propilen gumom K=74 za aluminijumske provodnike sa PVC K=87 za aluminijumske provodnike izolovane obicnom gumom, butil gumom, umrezene polietilenom i etilen-propilen gumom K=115 za spojeve lemljene kalajnim lemom kod bakarnih provodnika koji odgovaraju temperaturi od 160 Vrednosti K NISU DEFINISANE za: -male provodnike (preseka manjeg od 10 mm 2) -trajanje k.spoja preko 5s -druge vrste spojeva provodnika -gole provodnike -provodnike sa mineralnom izolacijom

## TS
OTPORI TRANSFORMATORA
SNAGA TS | Gubici praznog hoda | Gubici zbog opter. | Napon KS | oznaka sprege | ur % | ux % | Rt | Xt | Ro | Xo
Sn | Po | Pl | uk
kVA | W | W | % |  | % | % | Ω | Ω | Ω | Ω
50 | 190 | 1100 | 4 | Yzn5 | 2.2 | 3.34 | 0.063 | 0.096 | 0.0317 | 0.0096
100 | 320 | 1750 | 4 | Yzn5 | 1.75 | 3.597 | 0.028 | 0.057 | 0.014 | 0.0057
160 | 460 | 2350 | 4 | Yzn5 | 1.469 | 3.72 | 0.0147 | 0.037 | 0.0073 | 0.0037
250 | 650 | 3250 | 4 | Dyn5 | 1.3 | 3.783 | 0.008 | 0.024 | 0.0166 | 0.0242
400 | 930 | 4600 | 4 | Dyn5 | 1.15 | 3.83 | 0.0046 | 0.015 | 0.0092 | 0.0153
630 | 1300 | 6500 | 4 | Dyn5 | 1.032 | 3.86 | 0.0026 | 0.0098 | 0.0052 | 0.0098
1000 | 1700 | 10500 | 6 | Dyn5 | 1.05 | 5.91 | 0.0017 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0094
1600 | 2600 | 17000 | 6 | Dyn5 | 1.0625 | 5.905 | 0.0009 | 0.0053 | 0.0019 | 0.0053
2500 | 3800 | 26500 | 6 | Dyn5 | 1.06 | 5.906 | 0.006 | 0.0034 | 0.00122 | 0.0034

## kablovi
OTPORI PROVODNIKA
PRESEK | Najveći otpor provodnika na +20C
| Bakarni provodnici |  |  |  | Aluminijumski provodnici
| U jednožilnom kablu |  | U višežilnom kablu |  | U jednožilnom kablu |  | U višežilnom kablu
| R | X | R | X | R | X | R | X
mm2 | Ω/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km
1.5 | 11.9 | 0.1 | 12.1 | 0.1 | ~ | ~ | ~ | ~
2.5 | 7.14 | 0.1 | 7.28 | 0.1 | ~ | ~ | ~ | ~
4 | 4.47 | 0.09 | 4.56 | 0.09 | 7.39 | 0.07 | 7.54 | 0.07
6 | 2.97 | 0.08 | 3.03 | 0.08 | 4.91 | 0.07 | 5.01 | 0.07
10 | 1.77 | 0.08 | 1.81 | 0.08 | 2.94 | 0.07 | 3 | 0.07
16 | 1.12 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 1.85 | 0.07 | 1.89 | 0.07
25 | 0.708 | 0.07 | 0.722 | 0.07 | 1.17 | 0.07 | 1.2 | 0.07
35 | 0.514 | 0.07 | 0.524 | 0.07 | 0.859 | 0.07 | 0.876 | 0.07
50 | 0.379 | 0.07 | 0.387 | 0.07 | 0.628 | 0.07 | 0.641 | 0.07
70 | 0.262 | 0.07 | 0.268 | 0.07 | 0.435 | 0.07 | 0.443 | 0.07
95 | 0.189 | 0.07 | 0.193 | 0.07 | 0.313 | 0.07 | 0.32 | 0.07
120 | 0.15 | 0.07 | 0.153 | 0.07 | 0.248 | 0.07 | 0.253 | 0.07
150 | 0.122 | 0.07 | 0.124 | 0.07 | 0.202 | 0.07 | 0.206 | 0.07
185 | 0.0972 | 0.07 | 0.0991 | 0.07 | 0.161 | 0.07 | 0.164 | 0.07
240 | 0.074 | 0.07 | 0.0754 | 0.07 | 0.122 | 0.07 | 0.125 | 0.07
300 | 0.059 | 0.07 | 0.0601 | 0.07 | 0.0976 | 0.07 | 0.1 | 0.07
400 | 0.0461 | 0.07 | ~ | 0.07 | 0.0763 | 0.07 | ~ | 0.07
500 | 0.0366 | 0.07 | ~ | 0.07 | 0.0605 | 0.07 | ~ | 0.07

## razvodi_kteta_klamda_kn
Tabela 2 – tipovi električnih razvoda
Tip | Opis ostalih električnih razvoda koji imaju islu dozvoljenu s l ruj u kao referentni | Trajno dozvoljena struja | Korekcioni faktor za grupna strujna kola | Korekcioni faktor za temperaturu okoline
A | Al - višežilni kabl položen direktno u cjcvi ili u termički izrovanom zidu A2 - izolovani provodnici u instalacionoj cjcvi u zatvorenom kanalu | tabela 3 | tabela 8 | tabela 9
B | B1- izolovani provodnici u instalacionom kanalu u zidu B2 - izolovani provodnici u instalacionoj cjevi koja se nalazi u kanalu sa ventilacijom B3 - izolovani provodnici, jednožilni ili višežilni kablovi u instalacionoj cjevi u neizolovanom zidu ili instalacionom prostoru | tabela 4 | tabela 8 | tabela 9
C | Cl - jednožilni kabl na zidu, podu ili plafonu C2 -. višežilni kabl u neizblovanom zidu C3 - višežilni kabl na podu C4 -jednožilni kabl ili višežilni kabl u otvorenom kanalu ili kanalu sa ventilacijom C5 - višežilni kabl u instalacionom kanalu ili instalacionoj cjcvi u vazduhu ili dodiru sa zidovima C6 - savitljivi višežilni kabl u vazdunu ili na podu | tabela 5 | tabela 8 za tip C5 uzima se korekcioni faktorjednak 0,80 | tabela 9
D | Dl -jednožilni kabl u kablovicama u zemlji D2 -jednožilni ili višežilni kabl direktno ukopati u zemlju | tabela 6 | tabela 8 | tabela 10
E |  | tabela 7 | tabela 8 | tabela 9
F |  | tabela 7 | tabela 8 | tabela 9
Tabela 3 - Trajno dozvoljena struja (A) za električni razvod tipa A, za izolaciju
provodnika od PVC, prirodne gume i umreženog polietilena
Presjek (mm2) | Broj opterećenih provodnika i vrsta izolacije
| PVC i guma |  |  |  | umrežcni polietilen
| dva |  | tri |  | dva |  | tri
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
1 | 11 | 8.5 | 10.5 | 8 | 14.5 | 11 | 13.5 | 11
1.5 | 14.5 | 11 | 13 | 10 | 18.5 | 14 | 17 | 14
2.5 | 19.5 | 15 | 18 | 14 | 25 | 19.5 | 23 | 19
4 | 26 | 20 | 24 | 19 | 34 | 26 | 31 | 25
6 | 34 | 26 | 31 | 24 | 43 | 33 | 40 | 32
10 | 46 | 36 | 42 | 32 | 60 | 45 | 54 | 43
16 | 61 | 48 | 56 | 43 | 80 | 61 | 73 | 58
25 | 80 | 63 | 73 | 57 | 101 | 78 | 95 | 76
35 |  |  | ~ |  | 126 | 96 | 117 | 94
50 |  |  | ~ |  | 153 | 117 | 141 | 113
70 |  |  | ~ |  | 196 | 150 | 179 | 142
95 |  |  | ~ |  | 238 | 182 | 216 | 171
120 |  |  | ~ |  | 276 | 212 | 249 | 197
150 |  |  | ~ |  | 318 | 245 | 285 | 226
185 |  |  | ~ |  | 362 | 280 | 324 | 256
240 |  |  | ~ |  | 424 | 330 | 380 | 300
Tabela 4 - Trajno dozvoljena struja (A) za električni razvod tipa B, za izolaciju
provodnika od PVC, prirodne gume i umreženog polietilena
Presjek (mm2) | Broj opterećenih provodnika i vrsta izolacije
| PVC i guma |  |  |  | umreženi polietilen
| dva |  | tri |  | dva |  | tri
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
1 | 13.5 | 11 | 12 | 9.5 | 18 | 13.5 | 14.5 | 11
1.5 | 17 | 14 | 15.5 | 12 | 23 | 17.5 | 18.5 | 14
2.5 | 23 | 19 | 21 | 16.5 | 32 | 24 | 25 | 19.5
4 | 31 | 25 | 28 | 22 | 42 | 32 | 34 | 26
6 | 40 | 32 | 36 | 28 | 54 | 42 | 43 | 33
10 | 54 | 43 | 50 | 39 | 75 | 58 | 60 | 45
16 | 73 | 58 | 68 | 53 | 100 | 77 | 80 | 61
25 | 95 | 76 | 89 | 69 | 127 | 97 | 101 | 78
35 | 117 | 94 | ~ |  | 157 | 120 | 126 | 96
50 | 141 | 113 | ~ |  | 192 | 147 | 153 | 117
70 | 179 | 142 | ~ |  | 246 | 187 | 196 | 150
95 | 216 | 171 | ~ |  | 298 | 227 | 238 | 182
120 | 249 | 197 | ~ |  | 346 | 263 | 276 | 212
150 | 285 | 226 | ~ |  | 399 | 302 | 318 | 245
185 | 324 | 256 | ~ |  | 456 | 346 | 362 | 280
240 | 380 | 300 | ~ |  | 538 " | 409 | 424 | 330
Tabela 5 – Trajno dozvoljena struja (A) za električni razvod tipa C, za izolaciju
provodnika od PVC, prirodne gume i umreženog polietilena
Presjek (mm2) | Broj opterećenih provodnika i vrsta izolacije
| PVC i guma |  |  |  | umreženi polietilen
| dva |  | tri |  | dva |  | tri
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
1 | 14.5 | 11 | 13.5 | 11 | 19 | 15 | 17 | 13
1.5 | 18.5 | 14 | 17 | 14 | 24 | 19 | 22 | 16.5
2.5 | 25 | 19.5 | 23 | 19 | 33 | 26 | 30 | 23
4 | 34 | 26 | 31 | 25 | 45 | 35 | 40 | 31
6 | 43 | 33 | 40 | 32 | 58 | 45 | 52 | 39
10 | 60 | 45 | 54 | 43 | 80 | 62 | 71 | 54
16 | 80 | 61 | 73 | 58 | 107 | 83 | 96 | 73
25 | 101 | 78 | 95 | 76 | 138 | 101 | 119 | 89
35 | 126 | 96 | 117 | 94 | 171 | 126 | 147 | 111
50 | 153 | 117 | 141 | 113 | 210 | 154 | 179 | 135
70 | 196 | 150 | 179 | 142 | 269 | 198 | 229 | 173
95 | 238 | 182 | 216 | 171 | 328 | 241 | 278 | 210
120 | 276 | 212 | 249 | 197 | 382 | 280 | 322 | 244
150 | 318 | 245 | 285 | 226 | 441 | 324 | 371 | 282
185 | 362 | 280 | 324 | 256 | 505 | 371 | 424 | 322
240 | 424 | 330 | 380 | 300 | 599 | 439 | 500 | 380
Tabela 6 - Trajno dozvoljena struja (A) za električni razvod tipa D, za izolaciju
provodnika od PVC, prirodne gume i umreženog polietilena
Presjek (mm2) | Broj opterećenih provodnika i vrsta izolacijo
| PVC i guma |  |  |  | umrežcni polietilcn
| dva |  | _tri |  | dva |  | tri
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
1.5 | 22 | 17 | 18 | 14 | 26 | 20 | 22 | 16.5
2.5 | 29 | 22 | 24 | 19 | 34 | 26 | 29 | 22
4 | 38 | 29 | 31 | 24 | 44 | 34 | 37 | 29
6 | 47 | 36 | 39 | 30 | 56 | 42 | 46 | 36
10 | 63 | 48 | 52 | 40 | 73 | 56 | 61 | 47
16 | 81 | 62 | 67 | 52 | 95 | 73 | 79 | 61
25 | 104 | 80 | 86 | 66 | 121 | 93 | 101 | 78
35 | 125 | 96 | 103 | 80 | 146 | 112 | 122 | 94
50 | 148 | 113 | 122 | 94 | 173 | 132 | 144 | 112
70 | 183 | 140 | 151 | 117 | 213 | 163 | 178 | 138
95 | 216 | 166 | 179 | 138 | 252 | 193 | 211 | 164
120 | 246 | 189 | 203 | 157 | 287 | 220 | 240 | 186
150 | 278 | 213 | 230 | 178 | 324 | 249 | 271 | 210
185 | 312 | 240 | 257 | 200 | 363 | 279 | 304 | 236
240 | 360 | 277 | 297 | 230 | 419 | 321 | 351 | 272
300 | 407 | 313 | 336 | 260 | 474 | 364 | 396 | 308
Tabela 7 - Trajno dozvoljena struja (A) za električni razvod tipa E i F, za izolaciju
provodnika od PVC, prirodne gume i umfeženog polietilena
Presjek (mm2) | Broj opterećenih provodnika i vrsta izolacije
| PVC i guma |  |  |  | umreženi polietilen
| dva |  | tri |  | dva |  | tri
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
1 | 17 | 13 | 14.5 | 11 | 21 | 16 | 18 | 13.5
1.5 | 22 | 16.5 | 18.5 | 14 | 26 | 21 | 23 | 17.5
2.5 | 30 | 23 | 25 | 19.5 | 36 | 28 | 32 | 24
4 | 40 | 31 | 34 | 26 | 49 | 38 | 42 | 32
6 | 52 | 39 | 43 | 33 | 63 | 49 | 54 | 42
10 | 71 | 54 | 60 | 45 | 86 | 67 | 75 | 58
16 | 96 | 73 | 80 | 61 | 115 | 91 | 100 | 77
25 | 119 | 89 | 101 | 78 | 149 | 108 | 127 | 97
35 | 147 | 111 | 126 | 96 | 185 | 135 | 157 | 120
50 | 179 | 135 | 153 | 117 | 225 | 165 | 192 | 147
70 | 229 | 173 | 196 | 150 | 289 | 211 | 246 | 187
95 | 278 | 210 | 238 | 182 | 352 | 257 | 298 | 227
120 | 322 | 244 | 276 | 212 | 410 | 300 | 346 | 263
150 | 371 | 282 | 318 | 245 | 473 | 346 | 399 | 302
185 | 424 | 322 | 362 | 280 | 542 | 397 | 456 | 346
240 | 500 | 380 | 424 | 330 | 641 | 470 | 538 | 409
Kn
Tabela 8 - Korckcioni f kablova za ti aktorza grupe od nekoliko strujnih kola ili nekoliko višežilnih nove električnih razvoda iz tabela 1, 2, 3, 4 i 5
| Način postavljanja kabla | Broj strujnih kola ili višežilnih kablova
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20
| Ukopani ili zatvoreni | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4
| Jedan sloj na zidov., podovima ili neperforiranoj polici | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | - | - | -
| Jedan sloj na plafonu | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | - | - | -
| Jedan sloj na perforiranoj polici | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | - | - | -
| Jedan sloj na noscćim kukama ili slično | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | -
Kθ
Tabela 9 - Korekcioni faktor za temperaturu.okoline kada se razlukuje od 30° C, za
izolacione provodnike ili kablove polagane u vazduhu
| Temperatura okoline (°C) | PVC | Umreženi polietilen ili etilen propilen
| 10 | 1.22 | 1.15
| 15 | 1.17 | 1.12
| 20 | 1.12 | 1.08
| 25 | 1.06 | 1.04
| 30 | 1 | 1
| 35 | 0.94 | 0.96
| 40 | 0.87 | 0.91
| 45 | 0.79 | 0.87
| 50 | 0.71 | 0.82
| 55 | 0.61 | 0.76
| 60 | 0.5 | 0.71
| 65 |  | 0.65
| 70 |  | 0.58
| 75 |  | 0.5
| 80 |  | 0.41
Kλ
Tabela 10 - Korekcioni faktor za temperaturu okoline kada se razlikuje od 20° C, za
kablove polagane u tlo
| Temperatura tla (°C) | PVC | Umreženi polietilen ili ctilcn-propilcn
| 10 | 1.1 | 1.07
| 15 | 1.05 | 1.04
| 20 | 1 | 1
| 25 | 0.95 | 0.96
| 30 | 0.89 | 0.93
| 35 | 0.84 | 0.89
| 40 | 0.77 | 0.85
| 45 | 0.71 | 0.8
| 50 | 0.63 | 0.76
| 55 | 0.55 | 0.71
| 60 | 0.45 | 0.65
| 65 |  | 0.6
| 70 |  | 0.53
| 75 |  | 0.46
| 80 |  | 0.38
| Vrsta tla | termička otpornost tla (Km/W) | Kλ
| šljaka suva | 5 | 0.65
| pesak suvi | 3 | 0.9
| pesak | 2.5 | 1
| zemlja jako suva | 2 | 1.1
| zemlja srednje suva | 1.5 | 1.2
| zemlja suva | 0.95 | 1.4
| zemlja | 0.7 | 1.55
| krečnjak | 0.6 | 1.6
| pesak vlažni | 0.55 | 1.65
| zemlja vlažna | 0.4 | 1.75
| kamen | 0.35 | 1.85

## osiguraci
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 800 |  | 1000 |  | 1250
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| za stvarno | za 5s | 4: za 0.4s
nv | 10 | 12 | 4: 13
t | 15 | 17 | 4: 18
ab | 20 | 22 | 4: 23
ac | 25 | 27 | 4: 28
|  | NV | 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 20: 35; 24: 50; 26: 63; 28: 80; 30: 100; 32: 125; 34: 160; 36: 200; 38: 250; 40: 315; 42: 400; 44: 500; 46: 630; 48: 800; 50: 1000; 52: 1250
[7 empty] | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s
[7 empty] | 16 | 5s<t<0.4s | 38 | 5s<t<0.4s | 52 | 5s<t<0.4s | 75 | 5s<t<0.4s | 100 | 5s<t<0.4s |  |  | 140 | 5s<t<0.4s |  |  | 210 | 5s<t<0.4s | 270 | 5s<t<0.4s | 380 | 5s<t<0.4s | 480 | 5s<t<0.4s | 580 | 5s<t<0.4s | 710 | 5s<t<0.4s | 950 | 5s<t<0.4s | 1250 | 5s<t<0.4s | 1750 | 5s<t<0.4s | 2200 | 5s<t<0.4s | 2900 | 5s<t<0.4s | 3700 | 5s<t<0.4s | 4800 | 5s<t<0.4s | 6100 | 5s<t<0.4s | 7800 | 5s<t<0.4s
[7 empty] | 22 | t< 0.4s | 56 | t< 0.4s | 98 | t< 0.4s | 120 | t< 0.4s | 170 | t< 0.4s |  |  | 240 | t< 0.4s |  |  | 350 | t< 0.4s | 480 | t< 0.4s | 630 | t< 0.4s | 820 | t< 0.4s | 1080 | t< 0.4s | 1300 | t< 0.4s | 1650 | t< 0.4s | 2200 | t< 0.4s | 3000 | t< 0.4s | 4000 | t< 0.4s | 5000 | t< 0.4s | 6100 | t< 0.4s | 8000 | t< 0.4s | 11000 | t< 0.4s | 14000 | t< 0.4s
|  | T | 4: 2; 6: 4; 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 20: 35; 24: 50; 26: 63
|  |  | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s | 0 | t>5s
|  |  | 3.8 | 5s<t<0.4s | 7.8 | 5s<t<0.4s | 17 | 5s<t<0.4s | 30 | 5s<t<0.4s | 48 | 5s<t<0.4s | 60 | 5s<t<0.4s | 75 | 5s<t<0.4s |  |  | 105 | 5s<t<0.4s |  |  | 146 | 5s<t<0.4s | 175 | 5s<t<0.4s
|  |  | 4.2 | t< 0.4s | 9.2 | t< 0.4s | 24 | t< 0.4s | 40 | t< 0.4s | 63 | t< 0.4s | 80 | t< 0.4s | 100 | t< 0.4s |  |  | 142 | t< 0.4s |  |  | 195 | t< 0.4s | 250 | t< 0.4s
|  | AB | 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32; 22: 40; 24: 50; 26: 63
[7 empty] | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s
[7 empty] | 18 | 5s<t<0.4s | 30 | 5s<t<0.4s | 48 | 5s<t<0.4s | 60 | 5s<t<0.4s | 75 | 5s<t<0.4s | 96 | 5s<t<0.4s |  |  | 120 | 5s<t<0.4s | 150 | 5s<t<0.4s | 189 | 5s<t<0.4s
[7 empty] | 30 | t< 0.4s | 50 | t< 0.4s | 80 | t< 0.4s | 100 | t< 0.4s | 125 | t< 0.4s | 160 | t< 0.4s |  |  | 200 | t< 0.4s | 250 | t< 0.4s | 315 | t< 0.4s
|  | AC | 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32; 22: 40; 24: 50; 26: 63
[7 empty] | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s |  |  | 0 | t>5s | 0 | t>5s | 0 | t>5s
[7 empty] | 30 | 5s<t<0.4s | 50 | 5s<t<0.4s | 80 | 5s<t<0.4s | 100 | 5s<t<0.4s | 125 | 5s<t<0.4s | 160 | 5s<t<0.4s |  |  | 200 | 5s<t<0.4s | 250 | 5s<t<0.4s | 315 | 5s<t<0.4s
[7 empty] | 60 | t< 0.4s | 100 | t< 0.4s | 160 | t< 0.4s | 200 | t< 0.4s | 250 | t< 0.4s | 320 | t< 0.4s |  |  | 400 | t< 0.4s | 500 | t< 0.4s | 630 | t< 0.4s

## tacna_vremena
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 1000
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| za stvarno | za 5s | 4: za 0.4s; 5: za 0.2s
D | 10 | 15 | 4: 29; 5: 32
NV | 60 | 65 | 4: 79; 5: 82
B | 110 | 115 | 4: 129; 5: 132
C | 160 | 165 | 4: 179; 5: 182
DA | 210 | 215 | 4: 229; 5: 232
[5 empty] | DII 500V gG |  | DII 500V gG |  | DII 500V gG |  | DII 500V gG |  | DII 500V gG |  | DII 500V gG |  |  |  | DIII 500V gG |  |  |  | DIII 500V gG |  | DIII 500V gG
|  | D | 6: 4; 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 20: 35; 24: 50; 26: 63
D - topljivi |  |  | 6: 10.8201; 7: 9; 8: 15.8681; 9: 9; 10: 33.3637; 11: 9; 12: 50.3338; 13: 9; 14: 69.1361; 15: 9; 16: 81.6973; 17: 9; 20: 117.8163; 21: 9; 24: 202.4016; 25: 9; 26: 261.161; 27: 9
NV - nozasti |  |  | 6: 10.8958; 7: 8; 8: 15.9899; 9: 8; 10: 33.9533; 11: 8; 12: 51.2685; 13: 8; 14: 70.4211; 15: 8; 16: 83.5381; 17: 8; 20: 120.4501; 21: 8; 24: 207.2981; 25: 8; 26: 267.719; 27: 8
B – auto. brzi |  |  | 6: 10.9883; 7: 7; 8: 16.1292; 9: 7; 10: 34.6479; 11: 7; 12: 52.47; 13: 7; 14: 72.1008; 15: 7; 16: 85.9392; 17: 7; 20: 123.6832; 21: 7; 24: 213.3753; 25: 7; 26: 275.4247; 27: 7
C – auto. tromi |  |  | 6: 11.1015; 7: 6; 8: 16.3036; 9: 6; 10: 35.4844; 11: 6; 12: 53.9363; 13: 6; 14: 74.0905; 15: 6; 16: 88.8386; 17: 6; 20: 127.781; 21: 6; 24: 220.2319; 25: 6; 26: 284.9969; 27: 6
DA - aut.najtrom |  |  | 6: 11.2369; 7: 5; 8: 16.5156; 9: 5; 10: 36.5237; 11: 5; 12: 55.6863; 13: 5; 14: 76.5245; 15: 5; 16: 92.2648; 17: 5; 20: 133.3296; 21: 5; 24: 228.8728; 25: 5; 26: 297.9338; 27: 5
[5 empty] | 11.4056 | 4 | 16.7788 | 4 | 37.8679 | 4 | 57.9474 | 4 | 80.4147 | 4 | 97.0424 | 4 |  |  | 140.1551 | 4 |  |  | 240.2079 | 4 | 313.1655 | 4
[5 empty] | 11.6652 | 3 | 17.1674 | 3 | 39.8489 | 3 | 61.4652 | 3 | 86.9723 | 3 | 104.0514 | 3 |  |  | 150.1617 | 3 |  |  | 255.1735 | 3 | 335.3996 | 3
[5 empty] | 11.8328 | 2.5 | 17.4253 | 2.5 | 41.0723 | 2.5 | 63.8524 | 2.5 | 91.3992 | 2.5 | 108.4522 | 2.5 |  |  | 156.6211 | 2.5 |  |  | 265.8513 | 2.5 | 350.9112 | 2.5
[5 empty] | 12.0399 | 2 | 17.7435 | 2 | 42.8531 | 2 | 67.2654 | 2 | 97.1107 | 2 | 114.7389 | 2 |  |  | 165.7631 | 2 |  |  | 279.5298 | 2 | 371.1274 | 2
[5 empty] | 12.1922 | 1.7 | 17.9755 | 1.7 | 44.1268 | 1.7 | 69.9633 | 1.7 | 101.3972 | 1.7 | 119.6463 | 1.7 |  |  | 172.5923 | 1.7 |  |  | 289.933 | 1.7 | 386.7527 | 1.7
[5 empty] | 12.3767 | 1.4 | 18.2566 | 1.4 | 45.6756 | 1.4 | 73.4243 | 1.4 | 106.9814 | 1.4 | 125.9323 | 1.4 |  |  | 181.709 | 1.4 |  |  | 302.8702 | 1.4 | 406.0689 | 1.4
[5 empty] | 12.5481 | 1.2 | 18.5101 | 1.2 | 46.9783 | 1.2 | 76.3682 | 1.2 | 111.2163 | 1.2 | 131.2816 | 1.2 |  |  | 188.855 | 1.2 |  |  | 313.5929 | 1.2 | 422.0152 | 1.2
[5 empty] | 12.7662 | 1 | 18.8411 | 1 | 48.7659 | 1 | 79.6572 | 1 | 117.0008 | 1 | 138.6714 | 1 |  |  | 198.292 | 1 |  |  | 326.7759 | 1 | 441.3639 | 1
[5 empty] | 12.8939 | 0.9 | 19.0351 | 0.9 | 49.8006 | 0.9 | 82.1175 | 0.9 | 120.2501 | 0.9 | 143.1108 | 0.9 |  |  | 204.0027 | 0.9 |  |  | 334.1851 | 0.9 | 452.3374 | 0.9
[5 empty] | 13.039 | 0.8 | 19.2563 | 0.8 | 50.9719 | 0.8 | 84.6374 | 0.8 | 124.369 | 0.8 | 148.5134 | 0.8 |  |  | 210.5816 | 0.8 |  |  | 342.6669 | 0.8 | 465.0643 | 0.8
[5 empty] | 13.208 | 0.7 | 19.518 | 0.7 | 52.4615 | 0.7 | 88.0906 | 0.7 | 128.8717 | 0.7 | 154.3415 | 0.7 |  |  | 218.3243 | 0.7 |  |  | 352.9159 | 0.7 | 480.9171 | 0.7
[5 empty] | 13.4057 | 0.6 | 19.8245 | 0.6 | 54.2037 | 0.6 | 92.0126 | 0.6 | 134.4521 | 0.6 | 161.5053 | 0.6 |  |  | 227.6547 | 0.6 |  |  | 365.3622 | 0.6 | 499.891 | 0.6
[5 empty] | 13.6511 | 0.5 | 20.2144 | 0.5 | 56.2917 | 0.5 | 96.8626 | 0.5 | 141.4059 | 0.5 | 171.1142 | 0.5 |  |  | 239.124 | 0.5 |  |  | 380.7302 | 0.5 | 523.3009 | 0.5
[5 empty] | 13.9728 | 0.4 | 20.7337 | 0.4 | 59.2203 | 0.4 | 103.0713 | 0.4 | 150.1997 | 0.4 | 183.4107 | 0.4 |  |  | 253.3346 | 0.4 |  |  | 400.3874 | 0.4 | 553.2429 | 0.4
[5 empty] | 14.4704 | 0.3 | 21.6241 | 0.3 | 63.5253 | 0.3 | 111.6731 | 0.3 | 162.3487 | 0.3 | 199.4158 | 0.3 |  |  | 273.5101 | 0.3 |  |  | 427.1415 | 0.3 | 594.5343 | 0.3
[5 empty] | 14.8214 | 0.25 | 22.33 | 0.25 | 66.441 | 0.25 | 117.5238 | 0.25 | 170.5521 | 0.25 | 210.5861 | 0.25 |  |  | 287.2837 | 0.25 |  |  | 444.865 | 0.25 | 620.8523 | 0.25
[5 empty] | 15.2855 | 0.2 | 23.557 | 0.2 | 70.2932 | 0.2 | 125.1031 | 0.2 | 181.1584 | 0.2 | 225.1125 | 0.2 |  |  | 305.0888 | 0.2 |  |  | 466.2148 | 0.2 | 656.9144 | 0.2
[5 empty] | 15.6639 | 0.17 | 24.7266 | 0.17 | 73.2212 | 0.17 | 130.9291 | 0.17 | 189.2961 | 0.17 | 236.3191 | 0.17 |  |  | 318.8157 | 0.17 |  |  | 483.3779 | 0.17 | 684.3203 | 0.17
[5 empty] | 16.1848 | 0.14 | 26.3508 | 0.14 | 76.9098 | 0.14 | 138.246 | 0.14 | 199.4984 | 0.14 | 250.441 | 0.14 |  |  | 335.5368 | 0.14 |  |  | 504.6835 | 0.14 | 717.761 | 0.14
[5 empty] | 16.7163 | 0.12 | 27.7625 | 0.12 | 79.9779 | 0.12 | 144.3454 | 0.12 | 207.9887 | 0.12 | 262.2517 | 0.12 |  |  | 348.7361 | 0.12 |  |  | 521.7371 | 0.12 | 745.3097 | 0.12
[5 empty] | 17.4411 | 0.1 | 29.5528 | 0.1 | 83.8358 | 0.1 | 151.9077 | 0.1 | 218.4983 | 0.1 | 276.9418 | 0.1 |  |  | 367.0334 | 0.1 |  |  | 543.6271 | 0.1 | 780.7865 | 0.1
[5 empty] | 17.9894 | 0.09 | 30.5617 | 0.09 | 86.0804 | 0.09 | 156.4571 | 0.09 | 224.812 | 0.09 | 285.8032 | 0.09 |  |  | 377.6694 | 0.09 |  |  | 557.0996 | 0.09 | 802.6213 | 0.09
[5 empty] | 18.6341 | 0.08 | 31.7736 | 0.08 | 88.674 | 0.08 | 161.7045 | 0.08 | 232.0863 | 0.08 | 296.0454 | 0.08 |  |  | 389.4955 | 0.08 |  |  | 572.1478 | 0.08 | 826.5554 | 0.08
[5 empty] | 19.3983 | 0.07 | 33.2922 | 0.07 | 91.7266 | 0.07 | 167.8666 | 0.07 | 240.6184 | 0.07 | 308.1018 | 0.07 |  |  | 403.3514 | 0.07 |  |  | 588.9579 | 0.07 | 853.9669 | 0.07
[5 empty] | 20.3836 | 0.06 | 35.0342 | 0.06 | 95.412 | 0.06 | 175.2728 | 0.06 | 250.8588 | 0.06 | 322.6317 | 0.06 |  |  | 419.9609 | 0.06 |  |  | 609.018 | 0.06 | 886.7434 | 0.06
[5 empty] | 21.6282 | 0.05 | 37.6201 | 0.05 | 99.9197 | 0.05 | 184.4555 | 0.05 | 263.5345 | 0.05 | 340.704 | 0.05 |  |  | 441.8912 | 0.05 |  |  | 633.7288 | 0.05 | 928.0053 | 0.05
[5 empty] | 23.2008 | 0.04 | 41.2489 | 0.04 | 105.8006 | 0.04 | 196.3513 | 0.04 | 279.9233 | 0.04 | 364.2061 | 0.04 |  |  | 468.9108 | 0.04 |  |  | 666.9743 | 0.04 | 983.7768 | 0.04
[5 empty] | 25.651 | 0.03 | 46.4078 | 0.03 | 114.0111 | 0.03 | 212.8268 | 0.03 | 302.565 | 0.03 | 396.9135 | 0.03 |  |  | 505.7114 | 0.03 |  |  | 711.2981 | 0.03 | 1055.1118 | 0.03
[5 empty] | 27.6454 | 0.025 | 49.9784 | 0.025 | 119.8643 | 0.025 | 223.9769 | 0.025 | 317.8535 | 0.025 | 419.1467 | 0.025 |  |  | 532.0166 | 0.025 |  |  | 740.0863 | 0.025 | 1103.5055 | 0.025
[5 empty] | 30.5833 | 0.02 | 54.584 | 0.02 | 127.0712 | 0.02 | 238.4216 | 0.02 | 337.6203 | 0.02 | 448.0598 | 0.02 |  |  | 564.6969 | 0.02 |  |  | 776.9627 | 0.02 | 1169.6461 | 0.02
[5 empty] | 32.9318 | 0.017 | 58.3095 | 0.017 | 132.4951 | 0.017 | 249.5248 | 0.017 | 352.7861 | 0.017 | 470.3653 | 0.017 |  |  | 589.1387 | 0.017 |  |  | 806.8626 | 0.017 | 1217.917 | 0.017
[5 empty] | 35.8174 | 0.014 | 63.2837 | 0.014 | 139.4691 | 0.014 | 263.4694 | 0.014 | 371.8 | 0.014 | 498.4732 | 0.014 |  |  | 620.1912 | 0.014 |  |  | 843.0444 | 0.014 | 1277.5557 | 0.014
[5 empty] | 38.4021 | 0.012 | 67.4395 | 0.012 | 145.5428 | 0.012 | 275.0936 | 0.012 | 387.6232 | 0.012 | 521.9809 | 0.012 |  |  | 647.5938 | 0.012 |  |  | 871.8763 | 0.012 | 1327.7979 | 0.012
[5 empty] | 41.5447 | 0.01 | 72.5692 | 0.01 | 152.5793 | 0.01 | 289.5059 | 0.01 | 407.2095 | 0.01 | 551.2198 | 0.01 |  |  | 679.9166 | 0.01 |  |  | 907.0866 | 0.01 | 1389.7783 | 0.01
[5 empty] | 43.5709 | 0.009 | 75.8249 | 0.009 | 156.7853 | 0.009 | 298.1762 | 0.009 | 418.9762 | 0.009 | 568.8574 | 0.009 |  |  | 698.9305 | 0.009 |  |  | 928.0506 | 0.009 | 1426.9063 | 0.009
[5 empty] | 45.67 | 0.008 | 79.6383 | 0.008 | 161.6246 | 0.008 | 308.1766 | 0.008 | 432.5333 | 0.008 | 589.2434 | 0.008 |  |  | 721.4161 | 0.008 |  |  | 953.2528 | 0.008 | 1469.5872 | 0.008
[5 empty] | 48.3473 | 0.007 | 84.2867 | 0.007 | 167.438 | 0.007 | 319.9204 | 0.007 | 448.4343 | 0.007 | 613.2402 | 0.007 |  |  | 747.7844 | 0.007 |  |  | 983.2919 | 0.007 | 1519.5211 | 0.007
[5 empty] | 51.5315 | 0.006 | 89.5329 | 0.006 | 174.6776 | 0.006 | 334.0352 | 0.006 | 467.5189 | 0.006 | 642.1603 | 0.006 |  |  | 779.4251 | 0.006 |  |  | 1017.9282 | 0.006 | 1579.279 | 0.006
[5 empty] | 55.6907 | 0.005 | 96.7575 | 0.005 | 183.1943 | 0.005 | 351.5355 | 0.005 | 491.1424 | 0.005 | 678.131 | 0.005 |  |  | 818.5806 | 0.005 |  |  | 1059.2306 | 0.005 | 1652.9983 | 0.005
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 1000
[9 empty] | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 00 |  | NV 500V gL-gG 1 |  | NV 500V gL-gG 1 |  | NV 500V gL-gG 1 |  | NV 500V gL-gG 1 |  | NV 500V gL-gG 1 |  | NV 500V gL-gG 2 |  | NV 500V gL-gG 3 |  | NV 500V gL-gG 3 |  | NV 500V gL-gG 3 |  | NV 500V gL-gG 4 |  | NV 500V gL-gG 4 |  | NV 500V gL-gG 4
|  | NV | 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32; 20: 35; 22: 40; 24: 50; 26: 63; 28: 80; 30: 100; 32: 125; 34: 160; 36: 200; 38: 250; 40: 315; 42: 400; 44: 500; 46: 630; 48: 710; 50: 800; 52: 1000
[9 empty] | 33.6383 | 9 | 49.0612 | 9 | 71.1494 | 9 | 94.0204 | 9 | 109.2438 | 9 | 120.9282 | 9 | 136.4077 | 9 | 193.5198 | 9 | 241.4985 | 9 | 343.9738 | 9 | 436.1699 | 9 | 529.3647 | 9 | 661.0082 | 9 | 885.128 | 9 | 1140.7349 | 9 | 1572.8671 | 9 | 2051.699 | 9 | 2562.3137 | 9 | 3293.3079 | 9 | 3692.0197 | 9 | 4264.3986 | 9 | 5737.551 | 9
[9 empty] | 34.2885 | 8 | 50.1395 | 8 | 72.497 | 8 | 96.2009 | 8 | 111.8409 | 8 | 123.9472 | 8 | 139.9319 | 8 | 197.994 | 8 | 247.416 | 8 | 352.0429 | 8 | 446.4018 | 8 | 544.5443 | 8 | 677.7657 | 8 | 906.3808 | 8 | 1172.519 | 8 | 1617.0946 | 8 | 2107.6282 | 8 | 2632.1622 | 8 | 3382.8007 | 8 | 3788.4034 | 8 | 4375.7248 | 8 | 5889.8018 | 8
[9 empty] | 35.0645 | 7 | 51.4027 | 7 | 74.0963 | 7 | 98.6518 | 7 | 114.9525 | 7 | 127.421 | 7 | 144.1307 | 7 | 202.8519 | 7 | 254.2083 | 7 | 361.6793 | 7 | 459.351 | 7 | 563.056 | 7 | 698.081 | 7 | 930.5236 | 7 | 1206.1824 | 7 | 1666.0656 | 7 | 2172.8817 | 7 | 2713.6557 | 7 | 3487.2042 | 7 | 3900.7212 | 7 | 4505.4554 | 7 | 6067.1065 | 7
[9 empty] | 36.0383 | 6 | 52.8229 | 6 | 76.0037 | 6 | 101.7424 | 6 | 119.1552 | 6 | 131.5162 | 6 | 148.7628 | 6 | 208.5477 | 6 | 262.497 | 6 | 374.1517 | 6 | 474.6379 | 6 | 583.2368 | 6 | 723.0611 | 6 | 961.8842 | 6 | 1246.1733 | 6 | 1724.4456 | 6 | 2250.7277 | 6 | 2810.8755 | 6 | 3611.7424 | 6 | 4034.6397 | 6 | 4661.2848 | 6 | 6278.4374 | 6
[9 empty] | 37.1532 | 5 | 54.5913 | 5 | 78.5233 | 5 | 105.4249 | 5 | 123.8282 | 5 | 137.0383 | 5 | 154.609 | 5 | 215.4344 | 5 | 273.2298 | 5 | 388.443 | 5 | 492.7349 | 5 | 607.8326 | 5 | 750.8918 | 5 | 999.818 | 5 | 1297.4152 | 5 | 1796.1406 | 5 | 2345.9017 | 5 | 2929.7359 | 5 | 3766.9835 | 5 | 4199.336 | 5 | 4856.7172 | 5 | 6537.9108 | 5
[9 empty] | 38.5294 | 4 | 57.0422 | 4 | 81.5136 | 4 | 109.8909 | 4 | 129.7653 | 4 | 143.8936 | 4 | 162.7277 | 4 | 225.1071 | 4 | 286.168 | 4 | 407.7026 | 4 | 517.393 | 4 | 642.9643 | 4 | 787.8461 | 4 | 1047.9856 | 4 | 1366.6161 | 4 | 1886.9985 | 4 | 2466.6026 | 4 | 3080.4761 | 4 | 3966.6482 | 4 | 4410.0852 | 4 | 5107.093 | 4 | 6868.1509 | 4
[9 empty] | 40.5174 | 3 | 60.3988 | 3 | 85.7044 | 3 | 116.4466 | 3 | 138.4907 | 3 | 153.5105 | 3 | 173.1934 | 3 | 237.5166 | 3 | 304.1797 | 3 | 433.6912 | 3 | 550.3973 | 3 | 687.7728 | 3 | 841.4476 | 3 | 1115.0389 | 3 | 1460.9228 | 3 | 2010.3536 | 3 | 2631.2455 | 3 | 3285.9901 | 3 | 4234.0755 | 3 | 4694.4074 | 3 | 5440.1141 | 3 | 7318.5248 | 3
[9 empty] | 41.8607 | 2.5 | 62.7219 | 2.5 | 88.4325 | 2.5 | 120.71 | 2.5 | 144.2295 | 2.5 | 159.5808 | 2.5 | 180.5078 | 2.5 | 246.1848 | 2.5 | 316.088 | 2.5 | 450.9734 | 2.5 | 572.3957 | 2.5 | 717.7739 | 2.5 | 876.7687 | 2.5 | 1159.8917 | 2.5 | 1522.4407 | 2.5 | 2092.4109 | 2.5 | 2739.971 | 2.5 | 3420.9578 | 2.5 | 4406.9223 | 2.5 | 4882.5975 | 2.5 | 5658.1981 | 2.5 | 7619.1237 | 2.5
[9 empty] | 43.4948 | 2 | 65.5878 | 2 | 91.7713 | 2 | 125.9147 | 2 | 151.597 | 2 | 167.7526 | 2 | 189.3255 | 2 | 256.4131 | 2 | 331.6688 | 2 | 473.2634 | 2 | 601.3171 | 2 | 755.9577 | 2 | 922.0224 | 2 | 1219.1972 | 2 | 1601.2689 | 2 | 2196.7866 | 2 | 2879.173 | 2 | 3593.7124 | 2 | 4628.1015 | 2 | 5123.2951 | 2 | 5937.0341 | 2 | 8003.8809 | 2
[9 empty] | 44.8321 | 1.7 | 67.7296 | 1.7 | 94.2677 | 1.7 | 130.065 | 1.7 | 156.935 | 1.7 | 173.967 | 1.7 | 196.2192 | 1.7 | 264.896 | 1.7 | 343.8955 | 1.7 | 490.3952 | 1.7 | 623.4884 | 1.7 | 784.9993 | 1.7 | 957.2444 | 1.7 | 1264.2901 | 1.7 | 1661.3751 | 1.7 | 2276.0673 | 1.7 | 2984.6052 | 1.7 | 3725.5707 | 1.7 | 4795.7702 | 1.7 | 5310.3999 | 1.7 | 6148.1013 | 1.7 | 8296.2792 | 1.7
[9 empty] | 46.3513 | 1.4 | 70.5218 | 1.4 | 97.6922 | 1.4 | 135.4163 | 1.4 | 163.8329 | 1.4 | 181.4838 | 1.4 | 205.2831 | 1.4 | 275.3989 | 1.4 | 359.0947 | 1.4 | 511.6767 | 1.4 | 651.05 | 1.4 | 821.1308 | 1.4 | 1001.1979 | 1.4 | 1320.9986 | 1.4 | 1736.4195 | 1.4 | 2374.4199 | 1.4 | 3113.7337 | 1.4 | 3892.1341 | 1.4 | 5003.8854 | 1.4 | 5542.9067 | 1.4 | 6410.1157 | 1.4 | 8658.7865 | 1.4
[9 empty] | 47.5996 | 1.2 | 72.8722 | 1.2 | 100.3438 | 1.2 | 139.6351 | 1.2 | 169.7777 | 1.2 | 188.0692 | 1.2 | 212.732 | 1.2 | 284.0335 | 1.2 | 372.1745 | 1.2 | 529.2433 | 1.2 | 674.0919 | 1.2 | 850.7365 | 1.2 | 1037.5277 | 1.2 | 1369.5837 | 1.2 | 1798.4078 | 1.2 | 2455.3794 | 1.2 | 3220.2225 | 1.2 | 4029.6648 | 1.2 | 5175.5318 | 1.2 | 5734.7343 | 1.2 | 6626.072 | 1.2 | 8957.628 | 1.2
[9 empty] | 49.1628 | 1 | 75.5637 | 1 | 103.5953 | 1 | 145.0869 | 1 | 177.0881 | 1 | 196.1671 | 1 | 221.892 | 1 | 295.1289 | 1 | 388.6916 | 1 | 550.8485 | 1 | 702.4772 | 1 | 887.1334 | 1 | 1082.4318 | 1 | 1429.3595 | 1 | 1874.4095 | 1 | 2554.7048 | 1 | 3350.8828 | 1 | 4198.6154 | 1 | 5384.4923 | 1 | 5966.9299 | 1 | 6890.3731 | 1 | 9324.4237 | 1
[9 empty] | 50.1585 | 0.9 | 77.35 | 0.9 | 105.6492 | 0.9 | 148.334 | 0.9 | 181.4553 | 0.9 | 201.0048 | 0.9 | 227.3641 | 0.9 | 302.0115 | 0.9 | 398.5687 | 0.9 | 563.7336 | 0.9 | 719.4223 | 0.9 | 908.8723 | 0.9 | 1109.2974 | 0.9 | 1465.0851 | 0.9 | 1919.4832 | 0.9 | 2613.9247 | 0.9 | 3428.1065 | 0.9 | 4295.4277 | 0.9 | 5507.8281 | 0.9 | 6104.4333 | 0.9 | 7047.7355 | 0.9 | 9543.0106 | 0.9
[9 empty] | 51.2854 | 0.8 | 79.3474 | 0.8 | 107.9327 | 0.8 | 152.0499 | 0.8 | 186.8992 | 0.8 | 206.8612 | 0.8 | 233.9885 | 0.8 | 309.8958 | 0.8 | 409.9078 | 0.8 | 578.4951 | 0.8 | 738.8497 | 0.8 | 933.7523 | 0.8 | 1140.1207 | 0.8 | 1505.3504 | 0.8 | 1971.1555 | 0.8 | 2681.5064 | 0.8 | 3516.5311 | 0.8 | 4406.2239 | 0.8 | 5649.0531 | 0.8 | 6261.9035 | 0.8 | 7227.9099 | 0.8 | 9792.8957 | 0.8
[9 empty] | 52.4837 | 0.7 | 81.5369 | 0.7 | 110.401 | 0.7 | 156.3755 | 0.7 | 193.3885 | 0.7 | 213.7919 | 0.7 | 241.828 | 0.7 | 319.0836 | 0.7 | 423.1374 | 0.7 | 595.6983 | 0.7 | 761.5746 | 0.7 | 962.6618 | 0.7 | 1176.1024 | 0.7 | 1551.5189 | 0.7 | 2031.4213 | 0.7 | 2760.0555 | 0.7 | 3619.5404 | 0.7 | 4535.2949 | 0.7 | 5813.5456 | 0.7 | 6445.3473 | 0.7 | 7437.7522 | 0.7 | 10084.1154 | 0.7
[9 empty] | 53.9755 | 0.6 | 84.1029 | 0.6 | 113.5076 | 0.6 | 162.173 | 0.6 | 201.1606 | 0.6 | 222.082 | 0.6 | 251.2053 | 0.6 | 330.2452 | 0.6 | 438.9355 | 0.6 | 616.1951 | 0.6 | 788.687 | 0.6 | 997.1503 | 0.6 | 1219.1683 | 0.6 | 1606.5801 | 0.6 | 2103.2879 | 0.6 | 2853.5993 | 0.6 | 3742.2139 | 0.6 | 4689.0051 | 0.6 | 6009.198 | 0.6 | 6662.8194 | 0.6 | 7688.1626 | 0.6 | 10431.0896 | 0.6
[9 empty] | 55.9132 | 0.5 | 87.4257 | 0.5 | 117.5049 | 0.5 | 169.3339 | 0.5 | 210.7666 | 0.5 | 232.4488 | 0.5 | 262.9713 | 0.5 | 344.5947 | 0.5 | 458.3838 | 0.5 | 641.3499 | 0.5 | 822.0027 | 0.5 | 1039.5399 | 0.5 | 1272.1762 | 0.5 | 1674.2315 | 0.5 | 2191.577 | 0.5 | 2968.3389 | 0.5 | 3895.4088 | 0.5 | 4876.4198 | 0.5 | 6247.2396 | 0.5 | 6927.5375 | 0.5 | 7996.3994 | 0.5 | 10856.9158 | 0.5
[9 empty] | 58.2227 | 0.4 | 91.9169 | 0.4 | 122.5891 | 0.4 | 178.5313 | 0.4 | 223.1715 | 0.4 | 246.1298 | 0.4 | 278.5909 | 0.4 | 363.0084 | 0.4 | 483.3759 | 0.4 | 673.5609 | 0.4 | 864.7832 | 0.4 | 1095.1433 | 0.4 | 1340.234 | 0.4 | 1760.919 | 0.4 | 2304.6933 | 0.4 | 3115.0662 | 0.4 | 4093.2175 | 0.4 | 5115.2996 | 0.4 | 6551.4496 | 0.4 | 7265.8817 | 0.4 | 8390.519 | 0.4 | 11401.8139 | 0.4
[9 empty] | 61.377 | 0.3 | 98.0719 | 0.3 | 129.917 | 0.3 | 191.1366 | 0.3 | 240.3744 | 0.3 | 265.3407 | 0.3 | 300.1973 | 0.3 | 389.2826 | 0.3 | 517.6283 | 0.3 | 717.8607 | 0.3 | 923.3101 | 0.3 | 1171.5078 | 0.3 | 1436.4525 | 0.3 | 1879.3349 | 0.3 | 2459.4547 | 0.3 | 3314.9839 | 0.3 | 4361.0576 | 0.3 | 5441.0192 | 0.3 | 6964.4642 | 0.3 | 7726.5823 | 0.3 | 8924.4449 | 0.3 | 12145.3655 | 0.3
[9 empty] | 63.7326 | 0.25 | 102.3546 | 0.25 | 135.0054 | 0.25 | 199.6359 | 0.25 | 252.1252 | 0.25 | 278.7868 | 0.25 | 314.8726 | 0.25 | 407.1962 | 0.25 | 540.5822 | 0.25 | 747.4328 | 0.25 | 962.4362 | 0.25 | 1221.4664 | 0.25 | 1500.9777 | 0.25 | 1958.6553 | 0.25 | 2563.0197 | 0.25 | 3450.8105 | 0.25 | 4534.3253 | 0.25 | 5659.1627 | 0.25 | 7238.7211 | 0.25 | 8033.5643 | 0.25 | 9279.0189 | 0.25 | 12659.2502 | 0.25
[9 empty] | 66.7389 | 0.2 | 108.1664 | 0.2 | 141.5946 | 0.2 | 210.8324 | 0.2 | 267.3149 | 0.2 | 296.1148 | 0.2 | 333.8427 | 0.2 | 430.3056 | 0.2 | 570.0652 | 0.2 | 785.0605 | 0.2 | 1012.5862 | 0.2 | 1284.7109 | 0.2 | 1581.7108 | 0.2 | 2060.3916 | 0.2 | 2695.6907 | 0.2 | 3627.6323 | 0.2 | 4755.7839 | 0.2 | 5938.0865 | 0.2 | 7589.1252 | 0.2 | 8425.9068 | 0.2 | 9732.1867 | 0.2 | 13317.8774 | 0.2
[9 empty] | 69.1433 | 0.17 | 112.606 | 0.17 | 147.0767 | 0.17 | 219.3803 | 0.17 | 279.0616 | 0.17 | 309.1269 | 0.17 | 348.5127 | 0.17 | 448.015 | 0.17 | 592.5452 | 0.17 | 813.5656 | 0.17 | 1050.7483 | 0.17 | 1332.8243 | 0.17 | 1642.6718 | 0.17 | 2137.7982 | 0.17 | 2796.3301 | 0.17 | 3762.0908 | 0.17 | 4923.8534 | 0.17 | 6149.273 | 0.17 | 7854.9595 | 0.17 | 8722.7979 | 0.17 | 10075.1053 | 0.17 | 13817.7541 | 0.17
[9 empty] | 72.2435 | 0.14 | 118.6744 | 0.14 | 153.9048 | 0.14 | 230.1645 | 0.14 | 293.7735 | 0.14 | 325.4239 | 0.14 | 366.8861 | 0.14 | 470.13 | 0.14 | 620.6396 | 0.14 | 848.9796 | 0.14 | 1098.3818 | 0.14 | 1392.5226 | 0.14 | 1718.5876 | 0.14 | 2233.8279 | 0.14 | 2921.498 | 0.14 | 3925.823 | 0.14 | 5132.4448 | 0.14 | 6409.7773 | 0.14 | 8184.7776 | 0.14 | 9091.2291 | 0.14 | 10500.6548 | 0.14 | 14419.2337 | 0.14
[9 empty] | 74.8037 | 0.12 | 123.7282 | 0.12 | 159.7281 | 0.12 | 239.1367 | 0.12 | 306.0492 | 0.12 | 339.0221 | 0.12 | 382.4935 | 0.12 | 488.4349 | 0.12 | 643.9075 | 0.12 | 878.2479 | 0.12 | 1137.84 | 0.12 | 1441.7866 | 0.12 | 1781.5477 | 0.12 | 2313.1033 | 0.12 | 3024.8533 | 0.12 | 4058.4792 | 0.12 | 5304.3315 | 0.12 | 6624.4421 | 0.12 | 8456.4719 | 0.12 | 9394.7966 | 0.12 | 10851.2848 | 0.12 | 14915.3706 | 0.12
[9 empty] | 78.3195 | 0.1 | 130.1621 | 0.1 | 167.4487 | 0.1 | 250.199 | 0.1 | 321.2892 | 0.1 | 355.904 | 0.1 | 402.2376 | 0.1 | 510.9922 | 0.1 | 672.5562 | 0.1 | 914.2103 | 0.1 | 1186.3428 | 0.1 | 1502.3079 | 0.1 | 1859.0071 | 0.1 | 2410.5056 | 0.1 | 3151.8265 | 0.1 | 4221.1761 | 0.1 | 5515.076 | 0.1 | 6887.6355 | 0.1 | 8790.2232 | 0.1 | 9766.9516 | 0.1 | 11281.1355 | 0.1 | 15524.2577 | 0.1
[9 empty] | 80.4692 | 0.09 | 134.1151 | 0.09 | 172.0792 | 0.09 | 256.8092 | 0.09 | 330.4397 | 0.09 | 366.0404 | 0.09 | 414.1088 | 0.09 | 524.4996 | 0.09 | 689.6892 | 0.09 | 935.6599 | 0.09 | 1215.3281 | 0.09 | 1538.4337 | 0.09 | 1905.2957 | 0.09 | 2468.6517 | 0.09 | 3227.6181 | 0.09 | 4318.1529 | 0.09 | 5640.658 | 0.09 | 7044.4716 | 0.09 | 8989.7941 | 0.09 | 9988.6979 | 0.09 | 11537.2594 | 0.09 | 15890.0781 | 0.09
[9 empty] | 82.9424 | 0.08 | 138.6765 | 0.08 | 177.4075 | 0.08 | 264.4058 | 0.08 | 340.9717 | 0.08 | 377.7243 | 0.08 | 427.7089 | 0.08 | 540.0444 | 0.08 | 709.3596 | 0.08 | 960.2349 | 0.08 | 1249.144 | 0.08 | 1579.8483 | 0.08 | 1958.4756 | 0.08 | 2535.3156 | 0.08 | 3314.5054 | 0.08 | 4429.2035 | 0.08 | 5784.4349 | 0.08 | 7224.0309 | 0.08 | 9218.264 | 0.08 | 10242.5542 | 0.08 | 11830.4715 | 0.08 | 16309.9258 | 0.08
[9 empty] | 86.178 | 0.07 | 144.1059 | 0.07 | 183.8177 | 0.07 | 273.2901 | 0.07 | 353.2804 | 0.07 | 391.4836 | 0.07 | 443.1486 | 0.07 | 558.3892 | 0.07 | 732.3394 | 0.07 | 988.827 | 0.07 | 1288.6207 | 0.07 | 1628.1503 | 0.07 | 2020.8448 | 0.07 | 2613.0727 | 0.07 | 3415.8425 | 0.07 | 4558.5605 | 0.07 | 5951.8733 | 0.07 | 7433.1403 | 0.07 | 9484.3125 | 0.07 | 10538.1648 | 0.07 | 12171.911 | 0.07 | 16799.3428 | 0.07
[9 empty] | 90.2442 | 0.06 | 150.7725 | 0.06 | 191.5219 | 0.06 | 283.9609 | 0.06 | 368.0432 | 0.06 | 407.9919 | 0.06 | 461.6669 | 0.06 | 580.3429 | 0.06 | 759.7949 | 0.06 | 1022.8505 | 0.06 | 1335.7471 | 0.06 | 1685.7502 | 0.06 | 2095.3187 | 0.06 | 2705.807 | 0.06 | 3540.7335 | 0.06 | 4712.5972 | 0.06 | 6151.2028 | 0.06 | 7682.0778 | 0.06 | 9801.0055 | 0.06 | 10890.7436 | 0.06 | 12584.0917 | 0.06 | 17382.6242 | 0.06
[9 empty] | 95.3958 | 0.05 | 159.0567 | 0.05 | 201.1038 | 0.05 | 297.197 | 0.05 | 386.4042 | 0.05 | 428.4029 | 0.05 | 484.5825 | 0.05 | 607.4256 | 0.05 | 793.5076 | 0.05 | 1064.6062 | 0.05 | 1393.4887 | 0.05 | 1756.5124 | 0.05 | 2186.9534 | 0.05 | 2819.9647 | 0.05 | 3695.2694 | 0.05 | 4901.5165 | 0.05 | 6396.5505 | 0.05 | 7988.4862 | 0.05 | 10189.2517 | 0.05 | 11324.7299 | 0.05 | 13103.8308 | 0.05 | 18096.0463 | 0.05
[9 empty] | 102.3614 | 0.04 | 170.657 | 0.04 | 213.8773 | 0.04 | 314.2392 | 0.04 | 410.9554 | 0.04 | 454.6558 | 0.04 | 514.2781 | 0.04 | 642.298 | 0.04 | 836.785 | 0.04 | 1118.6965 | 0.04 | 1466.7647 | 0.04 | 1847.1733 | 0.04 | 2303.993 | 0.04 | 2966.439 | 0.04 | 3893.6148 | 0.04 | 5144.4811 | 0.04 | 6710.8377 | 0.04 | 8380.9913 | 0.04 | 10685.4183 | 0.04 | 11879.4913 | 0.04 | 13769.2427 | 0.04 | 19007.0642 | 0.04
[9 empty] | 112.757 | 0.03 | 186.5618 | 0.03 | 231.6004 | 0.03 | 337.6603 | 0.03 | 444.5796 | 0.03 | 490.8546 | 0.03 | 555.2239 | 0.03 | 690.2133 | 0.03 | 896.0804 | 0.03 | 1194.2907 | 0.03 | 1566.8705 | 0.03 | 1971.3671 | 0.03 | 2464.0307 | 0.03 | 3166.8891 | 0.03 | 4154.9397 | 0.03 | 5475.6495 | 0.03 | 7139.6934 | 0.03 | 8916.5781 | 0.03 | 11373.4709 | 0.03 | 12634.9934 | 0.03 | 14658.1804 | 0.03 | 20251.1361 | 0.03
[9 empty] | 120.3241 | 0.025 | 197.1402 | 0.025 | 243.6331 | 0.025 | 353.4346 | 0.025 | 466.6357 | 0.025 | 515.2065 | 0.025 | 582.7693 | 0.025 | 722.1999 | 0.025 | 935.8164 | 0.025 | 1244.8226 | 0.025 | 1633.0582 | 0.025 | 2055.4008 | 0.025 | 2570.9128 | 0.025 | 3301.459 | 0.025 | 4329.3503 | 0.025 | 5697.7677 | 0.025 | 7427.6377 | 0.025 | 9276.1843 | 0.025 | 11844.6154 | 0.025 | 13138.4865 | 0.025 | 15242.2957 | 0.025 | 21085.0341 | 0.025
[9 empty] | 130.6255 | 0.02 | 211.0477 | 0.02 | 259.3596 | 0.02 | 374.2975 | 0.02 | 495.1176 | 0.02 | 546.7314 | 0.02 | 618.3396 | 0.02 | 763.3725 | 0.02 | 986.8552 | 0.02 | 1307.4664 | 0.02 | 1717.8824 | 0.02 | 2163.14 | 0.02 | 2707.9312 | 0.02 | 3473.9657 | 0.02 | 4552.8061 | 0.02 | 5982.8508 | 0.02 | 7795.9044 | 0.02 | 9736.103 | 0.02 | 12447.8924 | 0.02 | 13782.0993 | 0.02 | 15988.966 | 0.02 | 22152.5165 | 0.02
[9 empty] | 138.4203 | 0.017 | 221.8365 | 0.017 | 271.5574 | 0.017 | 390.2632 | 0.017 | 516.8746 | 0.017 | 571.6337 | 0.017 | 645.5113 | 0.017 | 794.6083 | 0.017 | 1025.771 | 0.017 | 1354.9397 | 0.017 | 1782.3674 | 0.017 | 2244.7812 | 0.017 | 2812.2981 | 0.017 | 3606.4751 | 0.017 | 4722.7779 | 0.017 | 6199.4186 | 0.017 | 8076.485 | 0.017 | 10086.5129 | 0.017 | 12898.46 | 0.017 | 14277.9003 | 0.017 | 16556.7953 | 0.017 | 22963.8413 | 0.017
[9 empty] | 148.2766 | 0.014 | 235.4071 | 0.014 | 286.8042 | 0.014 | 409.7503 | 0.014 | 544.1238 | 0.014 | 602.8749 | 0.014 | 679.5421 | 0.014 | 833.3433 | 0.014 | 1074.2793 | 0.014 | 1413.9195 | 0.014 | 1862.4005 | 0.014 | 2345.897 | 0.014 | 2942.268 | 0.014 | 3772.3283 | 0.014 | 4934.1765 | 0.014 | 6466.8108 | 0.014 | 8427.1105 | 0.014 | 10524.4 | 0.014 | 13453.4327 | 0.014 | 14893.6537 | 0.014 | 17261.6591 | 0.014 | 23972.1502 | 0.014
[9 empty] | 156.5138 | 0.012 | 246.7549 | 0.012 | 299.3716 | 0.012 | 425.7231 | 0.012 | 566.6491 | 0.012 | 628.3893 | 0.012 | 707.6733 | 0.012 | 865.4373 | 0.012 | 1114.6007 | 0.012 | 1462.5696 | 0.012 | 1928.4945 | 0.012 | 2429.4119 | 0.012 | 3049.7221 | 0.012 | 3909.4228 | 0.012 | 5109.188 | 0.012 | 6686.6045 | 0.012 | 8716.2989 | 0.012 | 10885.5599 | 0.012 | 13911.0103 | 0.012 | 15401.3889 | 0.012 | 17842.5961 | 0.012 | 24804.1354 | 0.012
[9 empty] | 166.7306 | 0.01 | 260.6504 | 0.01 | 314.9483 | 0.01 | 445.4138 | 0.01 | 594.249 | 0.01 | 658.9964 | 0.01 | 742.1421 | 0.01 | 904.5091 | 0.01 | 1165.494 | 0.01 | 1522.2758 | 0.01 | 2009.6828 | 0.01 | 2532.4484 | 0.01 | 3181.8902 | 0.01 | 4076.1264 | 0.01 | 5324.4952 | 0.01 | 6956.2278 | 0.01 | 9071.1728 | 0.01 | 11328.7527 | 0.01 | 14472.3402 | 0.01 | 16024.3012 | 0.01 | 18554.9873 | 0.01 | 25825.516 | 0.01
[9 empty] | 172.8894 | 0.009 | 268.9051 | 0.009 | 324.0564 | 0.009 | 456.8857 | 0.009 | 610.8073 | 0.009 | 677.3588 | 0.009 | 762.8214 | 0.009 | 927.7041 | 0.009 | 1195.9572 | 0.009 | 1557.8839 | 0.009 | 2058.0917 | 0.009 | 2594.3853 | 0.009 | 3261.8762 | 0.009 | 4174.4387 | 0.009 | 5453.03 | 0.009 | 7116.9676 | 0.009 | 9282.7984 | 0.009 | 11593.0464 | 0.009 | 14806.9921 | 0.009 | 16395.6934 | 0.009 | 18979.5619 | 0.009 | 26434.82 | 0.009
[9 empty] | 179.9722 | 0.008 | 278.4431 | 0.008 | 334.489 | 0.008 | 470.0603 | 0.008 | 629.8646 | 0.008 | 698.4927 | 0.008 | 786.6216 | 0.008 | 954.3387 | 0.008 | 1230.9556 | 0.008 | 1598.6773 | 0.008 | 2113.59 | 0.008 | 2665.4199 | 0.008 | 3353.8143 | 0.008 | 4287.1522 | 0.008 | 5600.3964 | 0.008 | 7301.0602 | 0.008 | 9525.2256 | 0.008 | 11895.8074 | 0.008 | 15190.2701 | 0.008 | 16821.0736 | 0.008 | 19465.7071 | 0.008 | 27132.9972 | 0.008
[9 empty] | 187.4582 | 0.007 | 289.5086 | 0.007 | 346.7233 | 0.007 | 485.4565 | 0.007 | 651.9753 | 0.007 | 723.0124 | 0.007 | 814.8984 | 0.007 | 985.4607 | 0.007 | 1271.2417 | 0.007 | 1646.1642 | 0.007 | 2178.321 | 0.007 | 2748.3075 | 0.007 | 3461.1831 | 0.007 | 4418.6215 | 0.007 | 5772.2893 | 0.007 | 7515.5334 | 0.007 | 9807.7332 | 0.007 | 12248.6239 | 0.007 | 15636.8082 | 0.007 | 17316.6938 | 0.007 | 20031.931 | 0.007 | 27946.8542 | 0.007
[9 empty] | 196.4883 | 0.006 | 302.6286 | 0.006 | 361.359 | 0.006 | 503.8894 | 0.006 | 678.4537 | 0.006 | 752.3758 | 0.006 | 848.8326 | 0.006 | 1022.5645 | 0.006 | 1317.6934 | 0.006 | 1702.7405 | 0.006 | 2255.5166 | 0.006 | 2847.2046 | 0.006 | 3589.4128 | 0.006 | 4575.4131 | 0.006 | 5977.2962 | 0.006 | 7770.9709 | 0.006 | 10144.2997 | 0.006 | 12668.953 | 0.006 | 16168.6467 | 0.006 | 17907.0321 | 0.006 | 20706.1009 | 0.006 | 28916.7868 | 0.006
[9 empty] | 207.3153 | 0.005 | 318.9158 | 0.005 | 379.397 | 0.005 | 526.7098 | 0.005 | 711.1624 | 0.005 | 788.6484 | 0.005 | 890.7969 | 0.005 | 1068.2122 | 0.005 | 1374.8299 | 0.005 | 1772.1712 | 0.005 | 2350.3584 | 0.005 | 2968.7789 | 0.005 | 3747.2223 | 0.005 | 4768.0552 | 0.005 | 6229.1864 | 0.005 | 8084.3191 | 0.005 | 10557.3129 | 0.005 | 13184.7546 | 0.005 | 16821.0756 | 0.005 | 18631.2857 | 0.005 | 21532.8217 | 0.005 | 30107.5175 | 0.005
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 1000
[7 empty] | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  |  |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p |  | ETIMAT AC B 1p
|  | B | 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32; 22: 40; 24: 50; 26: 63
[7 empty] | 19.1533 | 9 | 31.9117 | 9 | 51.0543 | 9 | 63.8224 | 9 | 79.7938 | 9 | 102.107 | 9 |  |  | 127.6428 | 9 | 159.5853 | 9 | 201.0639 | 9
[7 empty] | 19.9241 | 8 | 33.1959 | 8 | 53.102 | 8 | 66.3908 | 8 | 83.005 | 8 | 106.2025 | 8 |  |  | 132.7796 | 8 | 166.0075 | 8 | 209.1553 | 8
[7 empty] | 20.8463 | 7 | 34.7356 | 7 | 55.5651 | 7 | 69.4702 | 7 | 86.8551 | 7 | 111.1286 | 7 |  |  | 138.9384 | 7 | 173.7076 | 7 | 218.8568 | 7
[7 empty] | 21.9878 | 6 | 36.6678 | 6 | 58.6559 | 6 | 73.3345 | 6 | 91.6864 | 6 | 117.3101 | 6 |  |  | 146.6668 | 6 | 183.37 | 6 | 231.0306 | 6
[7 empty] | 23.5053 | 5 | 39.1743 | 5 | 62.6655 | 5 | 78.3474 | 5 | 97.9538 | 5 | 125.3291 | 5 |  |  | 156.6926 | 5 | 195.9047 | 5 | 246.8232 | 5
[7 empty] | 25.5332 | 4 | 42.5806 | 4 | 68.1144 | 4 | 85.1599 | 4 | 106.4711 | 4 | 136.2267 | 4 |  |  | 170.3173 | 4 | 212.939 | 4 | 268.2849 | 4
[7 empty] | 28.5703 | 3 | 47.6199 | 3 | 76.1755 | 3 | 95.2383 | 3 | 119.0716 | 3 | 152.3487 | 3 |  |  | 190.4738 | 3 | 238.1396 | 3 | 300.0356 | 3
[7 empty] | 30.152 | 2.5 | 50.2368 | 2.5 | 80.3617 | 2.5 | 100.4721 | 2.5 | 125.6151 | 2.5 | 160.7209 | 2.5 |  |  | 200.9412 | 2.5 | 251.2265 | 2.5 | 316.5239 | 2.5
[7 empty] | 30.152 | 2 | 50.2368 | 2 | 80.3617 | 2 | 100.4721 | 2 | 125.6151 | 2 | 160.7209 | 2 |  |  | 200.9412 | 2 | 251.2265 | 2 | 316.5239 | 2
[7 empty] | 30.152 | 1.7 | 50.2368 | 1.7 | 80.3617 | 1.7 | 100.4721 | 1.7 | 125.6151 | 1.7 | 160.7209 | 1.7 |  |  | 200.9412 | 1.7 | 251.2265 | 1.7 | 316.5239 | 1.7
[7 empty] | 30.152 | 1.4 | 50.2368 | 1.4 | 80.3617 | 1.4 | 100.4721 | 1.4 | 125.6151 | 1.4 | 160.7209 | 1.4 |  |  | 200.9412 | 1.4 | 251.2265 | 1.4 | 316.5239 | 1.4
[7 empty] | 30.152 | 1.2 | 50.2368 | 1.2 | 80.3617 | 1.2 | 100.4721 | 1.2 | 125.6151 | 1.2 | 160.7209 | 1.2 |  |  | 200.9412 | 1.2 | 251.2265 | 1.2 | 316.5239 | 1.2
[7 empty] | 30.152 | 1 | 50.2368 | 1 | 80.3617 | 1 | 100.4721 | 1 | 125.6151 | 1 | 160.7209 | 1 |  |  | 200.9412 | 1 | 251.2265 | 1 | 316.5239 | 1
[7 empty] | 30.152 | 0.9 | 50.2368 | 0.9 | 80.3617 | 0.9 | 100.4721 | 0.9 | 125.6151 | 0.9 | 160.7209 | 0.9 |  |  | 200.9412 | 0.9 | 251.2265 | 0.9 | 316.5239 | 0.9
[7 empty] | 30.152 | 0.8 | 50.2368 | 0.8 | 80.3617 | 0.8 | 100.4721 | 0.8 | 125.6151 | 0.8 | 160.7209 | 0.8 |  |  | 200.9412 | 0.8 | 251.2265 | 0.8 | 316.5239 | 0.8
[7 empty] | 30.152 | 0.7 | 50.2368 | 0.7 | 80.3617 | 0.7 | 100.4721 | 0.7 | 125.6151 | 0.7 | 160.7209 | 0.7 |  |  | 200.9412 | 0.7 | 251.2265 | 0.7 | 316.5239 | 0.7
[7 empty] | 30.152 | 0.6 | 50.2368 | 0.6 | 80.3617 | 0.6 | 100.4721 | 0.6 | 125.6151 | 0.6 | 160.7209 | 0.6 |  |  | 200.9412 | 0.6 | 251.2265 | 0.6 | 316.5239 | 0.6
[7 empty] | 30.152 | 0.5 | 50.2368 | 0.5 | 80.3617 | 0.5 | 100.4721 | 0.5 | 125.6151 | 0.5 | 160.7209 | 0.5 |  |  | 200.9412 | 0.5 | 251.2265 | 0.5 | 316.5239 | 0.5
[7 empty] | 30.152 | 0.4 | 50.2368 | 0.4 | 80.3617 | 0.4 | 100.4721 | 0.4 | 125.6151 | 0.4 | 160.7209 | 0.4 |  |  | 200.9412 | 0.4 | 251.2265 | 0.4 | 316.5239 | 0.4
[7 empty] | 30.152 | 0.3 | 50.2368 | 0.3 | 80.3617 | 0.3 | 100.4721 | 0.3 | 125.6151 | 0.3 | 160.7209 | 0.3 |  |  | 200.9412 | 0.3 | 251.2265 | 0.3 | 316.5239 | 0.3
[7 empty] | 30.152 | 0.25 | 50.2368 | 0.25 | 80.3617 | 0.25 | 100.4721 | 0.25 | 125.6151 | 0.25 | 160.7209 | 0.25 |  |  | 200.9412 | 0.25 | 251.2265 | 0.25 | 316.5239 | 0.25
[7 empty] | 30.152 | 0.2 | 50.2368 | 0.2 | 80.3617 | 0.2 | 100.4721 | 0.2 | 125.6151 | 0.2 | 160.7209 | 0.2 |  |  | 200.9412 | 0.2 | 251.2265 | 0.2 | 316.5239 | 0.2
[7 empty] | 30.152 | 0.17 | 50.2368 | 0.17 | 80.3617 | 0.17 | 100.4721 | 0.17 | 125.6151 | 0.17 | 160.7209 | 0.17 |  |  | 200.9412 | 0.17 | 251.2265 | 0.17 | 316.5239 | 0.17
[7 empty] | 30.152 | 0.14 | 50.2368 | 0.14 | 80.3617 | 0.14 | 100.4721 | 0.14 | 125.6151 | 0.14 | 160.7209 | 0.14 |  |  | 200.9412 | 0.14 | 251.2265 | 0.14 | 316.5239 | 0.14
[7 empty] | 30.152 | 0.12 | 50.2368 | 0.12 | 80.3617 | 0.12 | 100.4721 | 0.12 | 125.6151 | 0.12 | 160.7209 | 0.12 |  |  | 200.9412 | 0.12 | 251.2265 | 0.12 | 316.5239 | 0.12
[7 empty] | 30.152 | 0.1 | 50.2368 | 0.1 | 80.3617 | 0.1 | 100.4721 | 0.1 | 125.6151 | 0.1 | 160.7209 | 0.1 |  |  | 200.9412 | 0.1 | 251.2265 | 0.1 | 316.5239 | 0.1
[7 empty] | 30.152 | 0.09 | 50.2368 | 0.09 | 80.3617 | 0.09 | 100.4721 | 0.09 | 125.6151 | 0.09 | 160.7209 | 0.09 |  |  | 200.9412 | 0.09 | 251.2265 | 0.09 | 316.5239 | 0.09
[7 empty] | 30.152 | 0.08 | 50.2368 | 0.08 | 80.3617 | 0.08 | 100.4721 | 0.08 | 125.6151 | 0.08 | 160.7209 | 0.08 |  |  | 200.9412 | 0.08 | 251.2265 | 0.08 | 316.5239 | 0.08
[7 empty] | 30.152 | 0.07 | 50.2368 | 0.07 | 80.3617 | 0.07 | 100.4721 | 0.07 | 125.6151 | 0.07 | 160.7209 | 0.07 |  |  | 200.9412 | 0.07 | 251.2265 | 0.07 | 316.5239 | 0.07
[7 empty] | 30.152 | 0.06 | 50.2368 | 0.06 | 80.3617 | 0.06 | 100.4721 | 0.06 | 125.6151 | 0.06 | 160.7209 | 0.06 |  |  | 200.9412 | 0.06 | 251.2265 | 0.06 | 316.5239 | 0.06
[7 empty] | 30.152 | 0.05 | 50.2368 | 0.05 | 80.3617 | 0.05 | 100.4721 | 0.05 | 125.6151 | 0.05 | 160.7209 | 0.05 |  |  | 200.9412 | 0.05 | 251.2265 | 0.05 | 316.5239 | 0.05
[7 empty] | 30.152 | 0.04 | 50.2368 | 0.04 | 80.3617 | 0.04 | 100.4721 | 0.04 | 125.6151 | 0.04 | 160.7209 | 0.04 |  |  | 200.9412 | 0.04 | 251.2265 | 0.04 | 316.5239 | 0.04
[7 empty] | 30.152 | 0.03 | 50.2368 | 0.03 | 80.3617 | 0.03 | 100.4721 | 0.03 | 125.6151 | 0.03 | 160.7209 | 0.03 |  |  | 200.9412 | 0.03 | 251.2265 | 0.03 | 316.5239 | 0.03
[7 empty] | 30.152 | 0.025 | 50.2368 | 0.025 | 80.3617 | 0.025 | 100.4721 | 0.025 | 125.6151 | 0.025 | 160.7209 | 0.025 |  |  | 200.9412 | 0.025 | 251.2265 | 0.025 | 316.5239 | 0.025
[7 empty] | 30.152 | 0.02 | 50.2368 | 0.02 | 80.3617 | 0.02 | 100.4721 | 0.02 | 125.6151 | 0.02 | 160.7209 | 0.02 |  |  | 200.9412 | 0.02 | 251.2265 | 0.02 | 316.5239 | 0.02
[7 empty] | 30.152 | 0.017 | 50.2368 | 0.017 | 80.3617 | 0.017 | 100.4721 | 0.017 | 125.6151 | 0.017 | 160.7209 | 0.017 |  |  | 200.9412 | 0.017 | 251.2265 | 0.017 | 316.5239 | 0.017
[7 empty] | 30.2788 | 0.014 | 50.4481 | 0.014 | 80.7675 | 0.014 | 100.8947 | 0.014 | 126.1435 | 0.014 | 161.5326 | 0.014 |  |  | 201.7865 | 0.014 | 252.2833 | 0.014 | 317.8555 | 0.014
[7 empty] | 30.8862 | 0.012 | 51.4665 | 0.012 | 82.4091 | 0.012 | 102.9314 | 0.012 | 128.6899 | 0.012 | 164.8157 | 0.012 |  |  | 205.8598 | 0.012 | 257.376 | 0.012 | 324.2719 | 0.012
[7 empty] | 31.6362 | 0.01 | 52.7249 | 0.01 | 84.4103 | 0.01 | 105.4481 | 0.01 | 131.8364 | 0.01 | 168.818 | 0.01 |  |  | 210.8931 | 0.01 | 263.6689 | 0.01 | 332.2003 | 0.01
[7 empty] | 32.0779 | 0.009 | 53.466 | 0.009 | 85.5888 | 0.009 | 106.9304 | 0.009 | 133.6896 | 0.009 | 171.1751 | 0.009 |  |  | 213.8577 | 0.009 | 267.3753 | 0.009 | 336.8701 | 0.009
[7 empty] | 32.579 | 0.008 | 54.3069 | 0.008 | 86.9258 | 0.008 | 108.6122 | 0.008 | 135.7922 | 0.008 | 173.8491 | 0.008 |  |  | 217.2211 | 0.008 | 271.5804 | 0.008 | 342.1682 | 0.008
[7 empty] | 33.1566 | 0.007 | 55.2762 | 0.007 | 88.4669 | 0.007 | 110.5508 | 0.007 | 138.216 | 0.007 | 176.9311 | 0.007 |  |  | 221.0983 | 0.007 | 276.4279 | 0.007 | 348.2756 | 0.007
[7 empty] | 33.8361 | 0.006 | 56.4168 | 0.006 | 90.2799 | 0.006 | 112.8318 | 0.006 | 141.0679 | 0.006 | 180.557 | 0.006 |  |  | 225.6603 | 0.006 | 282.1316 | 0.006 | 355.4617 | 0.006
[7 empty] | 34.6577 | 0.005 | 57.7961 | 0.005 | 92.4722 | 0.005 | 115.5906 | 0.005 | 144.517 | 0.005 | 184.9417 | 0.005 |  |  | 231.1777 | 0.005 | 289.0297 | 0.005 | 364.1528 | 0.005
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 1000
|  |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  |  |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p |  | ETIMAT AC C 1p
|  | C | 4: 2; 6: 4; 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32; 22: 40; 24: 50; 26: 63
|  |  | 6.3828 | 9 | 12.7654 | 9 | 19.1569 | 9 | 31.9194 | 9 | 51.0602 | 9 | 63.8379 | 9 | 79.8088 | 9 | 102.1188 | 9 |  |  | 127.674 | 9 | 159.6153 | 9 | 201.1129 | 9
|  |  | 6.638 | 8 | 13.2759 | 8 | 19.9241 | 8 | 33.1959 | 8 | 53.102 | 8 | 66.3908 | 8 | 83.005 | 8 | 106.2025 | 8 |  |  | 132.7796 | 8 | 166.0075 | 8 | 209.1553 | 8
|  |  | 6.9459 | 7 | 13.8917 | 7 | 20.8463 | 7 | 34.7356 | 7 | 55.5651 | 7 | 69.4702 | 7 | 86.8551 | 7 | 111.1286 | 7 |  |  | 138.9384 | 7 | 173.7076 | 7 | 218.8568 | 7
|  |  | 7.3323 | 6 | 14.6644 | 6 | 21.9878 | 6 | 36.6678 | 6 | 58.6559 | 6 | 73.3345 | 6 | 91.6864 | 6 | 117.3101 | 6 |  |  | 146.6668 | 6 | 183.37 | 6 | 231.0306 | 6
|  |  | 7.8335 | 5 | 15.6668 | 5 | 23.5053 | 5 | 39.1743 | 5 | 62.6655 | 5 | 78.3474 | 5 | 97.9538 | 5 | 125.3291 | 5 |  |  | 156.6926 | 5 | 195.9047 | 5 | 246.8232 | 5
|  |  | 8.5255 | 4 | 17.0587 | 4 | 25.5892 | 4 | 42.6347 | 4 | 68.2327 | 4 | 85.2681 | 4 | 106.6063 | 4 | 136.4633 | 4 |  |  | 170.5336 | 4 | 213.2095 | 4 | 268.6258 | 4
|  |  | 9.5348 | 3 | 19.0833 | 3 | 28.6081 | 3 | 47.6819 | 3 | 76.3307 | 3 | 95.3623 | 3 | 119.1831 | 3 | 152.6592 | 3 |  |  | 190.7217 | 3 | 238.3627 | 3 | 300.4262 | 3
|  |  | 10.2786 | 2.5 | 20.557 | 2.5 | 30.8277 | 2.5 | 51.4019 | 2.5 | 82.2254 | 2.5 | 102.8022 | 2.5 | 128.4303 | 2.5 | 164.4483 | 2.5 |  |  | 205.6013 | 2.5 | 256.8568 | 2.5 | 323.8646 | 2.5
|  |  | 11.2997 | 2 | 22.599 | 2 | 33.9159 | 2 | 56.5079 | 2 | 90.3933 | 2 | 113.0142 | 2 | 141.2958 | 2 | 180.784 | 2 |  |  | 226.025 | 2 | 282.5875 | 2 | 356.0361 | 2
|  |  | 12.1433 | 1.7 | 24.2861 | 1.7 | 36.4479 | 1.7 | 60.7266 | 1.7 | 97.1417 | 1.7 | 121.4513 | 1.7 | 151.8443 | 1.7 | 194.2805 | 1.7 |  |  | 242.899 | 1.7 | 303.6842 | 1.7 | 382.6162 | 1.7
|  |  | 13.2809 | 1.4 | 26.5614 | 1.4 | 39.8487 | 1.4 | 66.4156 | 1.4 | 106.2423 | 1.4 | 132.8293 | 1.4 | 166.0696 | 1.4 | 212.4814 | 1.4 |  |  | 265.6546 | 1.4 | 332.1344 | 1.4 | 418.461 | 1.4
|  |  | 14.2999 | 1.2 | 28.5994 | 1.2 | 42.8815 | 1.2 | 71.5115 | 1.2 | 114.394 | 1.2 | 143.021 | 1.2 | 178.8118 | 1.2 | 228.7846 | 1.2 |  |  | 286.0376 | 1.2 | 357.6182 | 1.2 | 450.5685 | 1.2
|  |  | 15.6283 | 1 | 31.2562 | 1 | 46.8991 | 1 | 78.1548 | 1 | 125.021 | 1 | 156.3073 | 1 | 195.4231 | 1 | 250.0382 | 1 |  |  | 312.61 | 1 | 390.8403 | 1 | 492.4255 | 1
|  |  | 16.4846 | 0.9 | 32.9687 | 0.9 | 49.4365 | 0.9 | 82.4369 | 0.9 | 131.8708 | 0.9 | 164.8713 | 0.9 | 206.1302 | 0.9 | 263.7377 | 0.9 |  |  | 329.7377 | 0.9 | 412.2542 | 0.9 | 519.4052 | 0.9
|  |  | 17.5328 | 0.8 | 35.0652 | 0.8 | 52.5668 | 0.8 | 87.6358 | 0.8 | 140.2564 | 0.8 | 175.2689 | 0.8 | 219.1298 | 0.8 | 280.5086 | 0.8 |  |  | 350.5327 | 0.8 | 438.2531 | 0.8 | 552.1616 | 0.8
|  |  | 18.7827 | 0.7 | 37.5649 | 0.7 | 56.3143 | 0.7 | 93.8498 | 0.7 | 150.2552 | 0.7 | 187.6968 | 0.7 | 234.6677 | 0.7 | 300.506 | 0.7 |  |  | 375.3879 | 0.7 | 469.3283 | 0.7 | 591.3137 | 0.7
|  |  | 20.0028 | 0.6 | 40.005 | 0.6 | 59.9722 | 0.6 | 100.0309 | 0.6 | 160.0152 | 0.6 | 200.0588 | 0.6 | 250.1233 | 0.6 | 320.0256 | 0.6 |  |  | 400.1116 | 0.6 | 500.2391 | 0.6 | 630.2586 | 0.6
|  |  | 20.0028 | 0.5 | 40.005 | 0.5 | 59.9722 | 0.5 | 100.0309 | 0.5 | 160.0152 | 0.5 | 200.0588 | 0.5 | 250.1233 | 0.5 | 320.0256 | 0.5 |  |  | 400.1116 | 0.5 | 500.2391 | 0.5 | 630.2586 | 0.5
|  |  | 20.0028 | 0.4 | 40.005 | 0.4 | 59.9722 | 0.4 | 100.0309 | 0.4 | 160.0152 | 0.4 | 200.0588 | 0.4 | 250.1233 | 0.4 | 320.0256 | 0.4 |  |  | 400.1116 | 0.4 | 500.2391 | 0.4 | 630.2586 | 0.4
|  |  | 20.0028 | 0.3 | 40.005 | 0.3 | 59.9722 | 0.3 | 100.0309 | 0.3 | 160.0152 | 0.3 | 200.0588 | 0.3 | 250.1233 | 0.3 | 320.0256 | 0.3 |  |  | 400.1116 | 0.3 | 500.2391 | 0.3 | 630.2586 | 0.3
|  |  | 20.0028 | 0.25 | 40.005 | 0.25 | 59.9722 | 0.25 | 100.0309 | 0.25 | 160.0152 | 0.25 | 200.0588 | 0.25 | 250.1233 | 0.25 | 320.0256 | 0.25 |  |  | 400.1116 | 0.25 | 500.2391 | 0.25 | 630.2586 | 0.25
|  |  | 20.0028 | 0.2 | 40.005 | 0.2 | 59.9722 | 0.2 | 100.0309 | 0.2 | 160.0152 | 0.2 | 200.0588 | 0.2 | 250.1233 | 0.2 | 320.0256 | 0.2 |  |  | 400.1116 | 0.2 | 500.2391 | 0.2 | 630.2586 | 0.2
|  |  | 20.0028 | 0.17 | 40.005 | 0.17 | 59.9722 | 0.17 | 100.0309 | 0.17 | 160.0152 | 0.17 | 200.0588 | 0.17 | 250.1233 | 0.17 | 320.0256 | 0.17 |  |  | 400.1116 | 0.17 | 500.2391 | 0.17 | 630.2586 | 0.17
|  |  | 20.0028 | 0.14 | 40.005 | 0.14 | 59.9722 | 0.14 | 100.0309 | 0.14 | 160.0152 | 0.14 | 200.0588 | 0.14 | 250.1233 | 0.14 | 320.0256 | 0.14 |  |  | 400.1116 | 0.14 | 500.2391 | 0.14 | 630.2586 | 0.14
|  |  | 20.0028 | 0.12 | 40.005 | 0.12 | 59.9722 | 0.12 | 100.0309 | 0.12 | 160.0152 | 0.12 | 200.0588 | 0.12 | 250.1233 | 0.12 | 320.0256 | 0.12 |  |  | 400.1116 | 0.12 | 500.2391 | 0.12 | 630.2586 | 0.12
|  |  | 20.0028 | 0.1 | 40.005 | 0.1 | 59.9722 | 0.1 | 100.0309 | 0.1 | 160.0152 | 0.1 | 200.0588 | 0.1 | 250.1233 | 0.1 | 320.0256 | 0.1 |  |  | 400.1116 | 0.1 | 500.2391 | 0.1 | 630.2586 | 0.1
|  |  | 20.0028 | 0.09 | 40.005 | 0.09 | 59.9722 | 0.09 | 100.0309 | 0.09 | 160.0152 | 0.09 | 200.0588 | 0.09 | 250.1233 | 0.09 | 320.0256 | 0.09 |  |  | 400.1116 | 0.09 | 500.2391 | 0.09 | 630.2586 | 0.09
|  |  | 20.0028 | 0.08 | 40.005 | 0.08 | 59.9722 | 0.08 | 100.0309 | 0.08 | 160.0152 | 0.08 | 200.0588 | 0.08 | 250.1233 | 0.08 | 320.0256 | 0.08 |  |  | 400.1116 | 0.08 | 500.2391 | 0.08 | 630.2586 | 0.08
|  |  | 20.0028 | 0.07 | 40.005 | 0.07 | 59.9722 | 0.07 | 100.0309 | 0.07 | 160.0152 | 0.07 | 200.0588 | 0.07 | 250.1233 | 0.07 | 320.0256 | 0.07 |  |  | 400.1116 | 0.07 | 500.2391 | 0.07 | 630.2586 | 0.07
|  |  | 20.0028 | 0.06 | 40.005 | 0.06 | 59.9722 | 0.06 | 100.0309 | 0.06 | 160.0152 | 0.06 | 200.0588 | 0.06 | 250.1233 | 0.06 | 320.0256 | 0.06 |  |  | 400.1116 | 0.06 | 500.2391 | 0.06 | 630.2586 | 0.06
|  |  | 20.0028 | 0.05 | 40.005 | 0.05 | 59.9722 | 0.05 | 100.0309 | 0.05 | 160.0152 | 0.05 | 200.0588 | 0.05 | 250.1233 | 0.05 | 320.0256 | 0.05 |  |  | 400.1116 | 0.05 | 500.2391 | 0.05 | 630.2586 | 0.05
|  |  | 20.0028 | 0.04 | 40.005 | 0.04 | 59.9722 | 0.04 | 100.0309 | 0.04 | 160.0152 | 0.04 | 200.0588 | 0.04 | 250.1233 | 0.04 | 320.0256 | 0.04 |  |  | 400.1116 | 0.04 | 500.2391 | 0.04 | 630.2586 | 0.04
|  |  | 20.0028 | 0.03 | 40.005 | 0.03 | 59.9722 | 0.03 | 100.0309 | 0.03 | 160.0152 | 0.03 | 200.0588 | 0.03 | 250.1233 | 0.03 | 320.0256 | 0.03 |  |  | 400.1116 | 0.03 | 500.2391 | 0.03 | 630.2586 | 0.03
|  |  | 20.0028 | 0.025 | 40.005 | 0.025 | 59.9722 | 0.025 | 100.0309 | 0.025 | 160.0152 | 0.025 | 200.0588 | 0.025 | 250.1233 | 0.025 | 320.0256 | 0.025 |  |  | 400.1116 | 0.025 | 500.2391 | 0.025 | 630.2586 | 0.025
|  |  | 20.0028 | 0.02 | 40.005 | 0.02 | 59.9722 | 0.02 | 100.0309 | 0.02 | 160.0152 | 0.02 | 200.0588 | 0.02 | 250.1233 | 0.02 | 320.0256 | 0.02 |  |  | 400.1116 | 0.02 | 500.2391 | 0.02 | 630.2586 | 0.02
|  |  | 20.0028 | 0.017 | 40.005 | 0.017 | 59.9722 | 0.017 | 100.0309 | 0.017 | 160.0152 | 0.017 | 200.0588 | 0.017 | 250.1233 | 0.017 | 320.0256 | 0.017 |  |  | 400.1116 | 0.017 | 500.2391 | 0.017 | 630.2586 | 0.017
|  |  | 20.0028 | 0.014 | 40.005 | 0.014 | 59.9722 | 0.014 | 100.0309 | 0.014 | 160.0152 | 0.014 | 200.0588 | 0.014 | 250.1233 | 0.014 | 320.0256 | 0.014 |  |  | 400.1116 | 0.014 | 500.2391 | 0.014 | 630.2586 | 0.014
|  |  | 20.148 | 0.012 | 40.2955 | 0.012 | 60.4742 | 0.012 | 100.7572 | 0.012 | 161.2985 | 0.012 | 201.5114 | 0.012 | 251.9394 | 0.012 | 322.5922 | 0.012 |  |  | 403.0168 | 0.012 | 503.8712 | 0.012 | 634.8348 | 0.012
|  |  | 20.6438 | 0.01 | 41.2869 | 0.01 | 61.9523 | 0.01 | 103.2199 | 0.01 | 165.1427 | 0.01 | 206.4694 | 0.01 | 258.0974 | 0.01 | 330.2804 | 0.01 |  |  | 412.9327 | 0.01 | 516.187 | 0.01 | 650.3517 | 0.01
|  |  | 20.9368 | 0.009 | 41.8729 | 0.009 | 62.8248 | 0.009 | 104.6737 | 0.009 | 167.4867 | 0.009 | 209.4 | 0.009 | 261.7324 | 0.009 | 334.9684 | 0.009 |  |  | 418.7938 | 0.009 | 523.457 | 0.009 | 659.5113 | 0.009
|  |  | 21.2693 | 0.008 | 42.5379 | 0.008 | 63.8148 | 0.008 | 106.3231 | 0.008 | 170.1465 | 0.008 | 212.7254 | 0.008 | 265.8567 | 0.008 | 340.2879 | 0.008 |  |  | 425.4446 | 0.008 | 531.7055 | 0.008 | 669.9036 | 0.008
|  |  | 21.6526 | 0.007 | 43.3045 | 0.007 | 64.956 | 0.007 | 108.2245 | 0.007 | 173.2131 | 0.007 | 216.5594 | 0.007 | 270.6111 | 0.007 | 346.421 | 0.007 |  |  | 433.1124 | 0.007 | 541.2141 | 0.007 | 681.8836 | 0.007
|  |  | 22.1037 | 0.006 | 44.2068 | 0.006 | 66.2989 | 0.006 | 110.4618 | 0.006 | 176.8219 | 0.006 | 221.0714 | 0.006 | 276.2054 | 0.006 | 353.6386 | 0.006 |  |  | 442.1363 | 0.006 | 552.4026 | 0.006 | 695.9802 | 0.006
|  |  | 22.6495 | 0.005 | 45.2982 | 0.005 | 67.923 | 0.005 | 113.1678 | 0.005 | 181.1875 | 0.005 | 226.5295 | 0.005 | 282.9716 | 0.005 | 362.3697 | 0.005 |  |  | 453.0523 | 0.005 | 565.9348 | 0.005 | 713.0297 | 0.005
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 1000
|  |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p |  | ETIMAT AC D 1p
|  | DA | 4: 2; 6: 4; 8: 6; 10: 10; 12: 16; 14: 20; 16: 25; 18: 32
|  |  | 6.3828 | 9 | 12.7654 | 9 | 19.1569 | 9 | 31.9194 | 9 | 51.0602 | 9 | 63.8379 | 9 | 79.8088 | 9 | 102.1188 | 9
|  |  | 6.638 | 8 | 13.2759 | 8 | 19.9241 | 8 | 33.1959 | 8 | 53.102 | 8 | 66.3908 | 8 | 83.005 | 8 | 106.2025 | 8
|  |  | 6.9459 | 7 | 13.8917 | 7 | 20.8463 | 7 | 34.7356 | 7 | 55.5651 | 7 | 69.4702 | 7 | 86.8551 | 7 | 111.1286 | 7
|  |  | 7.3323 | 6 | 14.6644 | 6 | 21.9878 | 6 | 36.6678 | 6 | 58.6559 | 6 | 73.3345 | 6 | 91.6864 | 6 | 117.3101 | 6
|  |  | 7.8335 | 5 | 15.6668 | 5 | 23.5053 | 5 | 39.1743 | 5 | 62.6655 | 5 | 78.3474 | 5 | 97.9538 | 5 | 125.3291 | 5
|  |  | 8.5255 | 4 | 17.0587 | 4 | 25.5892 | 4 | 42.6347 | 4 | 68.2327 | 4 | 85.2681 | 4 | 106.6063 | 4 | 136.4633 | 4
|  |  | 9.5348 | 3 | 19.0833 | 3 | 28.6081 | 3 | 47.6819 | 3 | 76.3307 | 3 | 95.3623 | 3 | 119.1831 | 3 | 152.6592 | 3
|  |  | 10.2786 | 2.5 | 20.557 | 2.5 | 30.8277 | 2.5 | 51.4019 | 2.5 | 82.2254 | 2.5 | 102.8022 | 2.5 | 128.4303 | 2.5 | 164.4483 | 2.5
|  |  | 11.2997 | 2 | 22.599 | 2 | 33.9159 | 2 | 56.5079 | 2 | 90.3933 | 2 | 113.0142 | 2 | 141.2958 | 2 | 180.784 | 2
|  |  | 12.1433 | 1.7 | 24.2861 | 1.7 | 36.4479 | 1.7 | 60.7266 | 1.7 | 97.1417 | 1.7 | 121.4513 | 1.7 | 151.8443 | 1.7 | 194.2805 | 1.7
|  |  | 13.2809 | 1.4 | 26.5614 | 1.4 | 39.8487 | 1.4 | 66.4156 | 1.4 | 106.2423 | 1.4 | 132.8293 | 1.4 | 166.0696 | 1.4 | 212.4814 | 1.4
|  |  | 14.2999 | 1.2 | 28.5994 | 1.2 | 42.8815 | 1.2 | 71.5115 | 1.2 | 114.394 | 1.2 | 143.021 | 1.2 | 178.8118 | 1.2 | 228.7846 | 1.2
|  |  | 15.6283 | 1 | 31.2562 | 1 | 46.8991 | 1 | 78.1548 | 1 | 125.021 | 1 | 156.3073 | 1 | 195.4231 | 1 | 250.0382 | 1
|  |  | 16.4846 | 0.9 | 32.9687 | 0.9 | 49.4365 | 0.9 | 82.4369 | 0.9 | 131.8708 | 0.9 | 164.8713 | 0.9 | 206.1302 | 0.9 | 263.7377 | 0.9
|  |  | 17.5328 | 0.8 | 35.0652 | 0.8 | 52.5668 | 0.8 | 87.6358 | 0.8 | 140.2564 | 0.8 | 175.2689 | 0.8 | 219.1298 | 0.8 | 280.5086 | 0.8
|  |  | 18.8358 | 0.7 | 37.6711 | 0.7 | 56.4818 | 0.7 | 94.1055 | 0.7 | 150.6798 | 0.7 | 188.2082 | 0.7 | 235.3071 | 0.7 | 301.3552 | 0.7
|  |  | 20.4939 | 0.6 | 40.9871 | 0.6 | 61.49 | 0.6 | 102.4496 | 0.6 | 163.9435 | 0.6 | 204.8962 | 0.6 | 256.1712 | 0.6 | 327.8822 | 0.6
|  |  | 22.7044 | 0.5 | 45.4082 | 0.5 | 68.0895 | 0.5 | 113.5414 | 0.5 | 181.6273 | 0.5 | 227.0794 | 0.5 | 283.6656 | 0.5 | 363.2492 | 0.5
|  |  | 25.9116 | 0.4 | 51.8225 | 0.4 | 77.7736 | 0.4 | 129.5801 | 0.4 | 207.2839 | 0.4 | 259.1564 | 0.4 | 324.01 | 0.4 | 414.5615 | 0.4
|  |  | 31.0808 | 0.3 | 62.1607 | 0.3 | 93.2462 | 0.3 | 155.3594 | 0.3 | 248.6354 | 0.3 | 310.7142 | 0.3 | 388.47 | 0.3 | 497.2634 | 0.3
|  |  | 35.0991 | 0.25 | 70.1971 | 0.25 | 105.3314 | 0.25 | 175.5251 | 0.25 | 280.78 | 0.25 | 351.0449 | 0.25 | 438.8935 | 0.25 | 561.5517 | 0.25
|  |  | 39.6544 | 0.2 | 79.3077 | 0.2 | 118.8916 | 0.2 | 198.3057 | 0.2 | 317.2212 | 0.2 | 396.6054 | 0.2 | 495.3102 | 0.2 | 634.4329 | 0.2
|  |  | 39.6544 | 0.17 | 79.3077 | 0.17 | 118.8916 | 0.17 | 198.3057 | 0.17 | 317.2212 | 0.17 | 396.6054 | 0.17 | 495.3102 | 0.17 | 634.4329 | 0.17
|  |  | 39.6544 | 0.14 | 79.3077 | 0.14 | 118.8916 | 0.14 | 198.3057 | 0.14 | 317.2212 | 0.14 | 396.6054 | 0.14 | 495.3102 | 0.14 | 634.4329 | 0.14
|  |  | 39.6544 | 0.12 | 79.3077 | 0.12 | 118.8916 | 0.12 | 198.3057 | 0.12 | 317.2212 | 0.12 | 396.6054 | 0.12 | 495.3102 | 0.12 | 634.4329 | 0.12
|  |  | 39.6544 | 0.1 | 79.3077 | 0.1 | 118.8916 | 0.1 | 198.3057 | 0.1 | 317.2212 | 0.1 | 396.6054 | 0.1 | 495.3102 | 0.1 | 634.4329 | 0.1
|  |  | 39.6544 | 0.09 | 79.3077 | 0.09 | 118.8916 | 0.09 | 198.3057 | 0.09 | 317.2212 | 0.09 | 396.6054 | 0.09 | 495.3102 | 0.09 | 634.4329 | 0.09
|  |  | 39.6544 | 0.08 | 79.3077 | 0.08 | 118.8916 | 0.08 | 198.3057 | 0.08 | 317.2212 | 0.08 | 396.6054 | 0.08 | 495.3102 | 0.08 | 634.4329 | 0.08
|  |  | 39.6544 | 0.07 | 79.3077 | 0.07 | 118.8916 | 0.07 | 198.3057 | 0.07 | 317.2212 | 0.07 | 396.6054 | 0.07 | 495.3102 | 0.07 | 634.4329 | 0.07
|  |  | 39.6544 | 0.06 | 79.3077 | 0.06 | 118.8916 | 0.06 | 198.3057 | 0.06 | 317.2212 | 0.06 | 396.6054 | 0.06 | 495.3102 | 0.06 | 634.4329 | 0.06
|  |  | 39.6544 | 0.05 | 79.3077 | 0.05 | 118.8916 | 0.05 | 198.3057 | 0.05 | 317.2212 | 0.05 | 396.6054 | 0.05 | 495.3102 | 0.05 | 634.4329 | 0.05
|  |  | 39.6544 | 0.04 | 79.3077 | 0.04 | 118.8916 | 0.04 | 198.3057 | 0.04 | 317.2212 | 0.04 | 396.6054 | 0.04 | 495.3102 | 0.04 | 634.4329 | 0.04
|  |  | 39.6544 | 0.03 | 79.3077 | 0.03 | 118.8916 | 0.03 | 198.3057 | 0.03 | 317.2212 | 0.03 | 396.6054 | 0.03 | 495.3102 | 0.03 | 634.4329 | 0.03
|  |  | 39.6544 | 0.025 | 79.3077 | 0.025 | 118.8916 | 0.025 | 198.3057 | 0.025 | 317.2212 | 0.025 | 396.6054 | 0.025 | 495.3102 | 0.025 | 634.4329 | 0.025
|  |  | 39.6544 | 0.02 | 79.3077 | 0.02 | 118.8916 | 0.02 | 198.3057 | 0.02 | 317.2212 | 0.02 | 396.6054 | 0.02 | 495.3102 | 0.02 | 634.4329 | 0.02
|  |  | 39.6544 | 0.017 | 79.3077 | 0.017 | 118.8916 | 0.017 | 198.3057 | 0.017 | 317.2212 | 0.017 | 396.6054 | 0.017 | 495.3102 | 0.017 | 634.4329 | 0.017
|  |  | 39.6544 | 0.014 | 79.3077 | 0.014 | 118.8916 | 0.014 | 198.3057 | 0.014 | 317.2212 | 0.014 | 396.6054 | 0.014 | 495.3102 | 0.014 | 634.4329 | 0.014
|  |  | 39.9265 | 0.012 | 79.8519 | 0.012 | 119.8393 | 0.012 | 199.6665 | 0.012 | 319.3981 | 0.012 | 399.3271 | 0.012 | 499.2583 | 0.012 | 638.7867 | 0.012
|  |  | 40.8573 | 0.01 | 81.7134 | 0.01 | 122.6329 | 0.01 | 204.321 | 0.01 | 326.8437 | 0.01 | 408.636 | 0.01 | 510.8967 | 0.01 | 653.6777 | 0.01
|  |  | 41.4346 | 0.009 | 82.868 | 0.009 | 124.3657 | 0.009 | 207.2082 | 0.009 | 331.4622 | 0.009 | 414.4103 | 0.009 | 518.116 | 0.009 | 662.9146 | 0.009
|  |  | 42.0897 | 0.008 | 84.1782 | 0.008 | 126.332 | 0.008 | 210.4842 | 0.008 | 336.7026 | 0.008 | 420.962 | 0.008 | 526.3073 | 0.008 | 673.3952 | 0.008
|  |  | 42.8449 | 0.007 | 85.6885 | 0.007 | 128.5987 | 0.007 | 214.2608 | 0.007 | 342.7439 | 0.007 | 428.5152 | 0.007 | 535.7507 | 0.007 | 685.4777 | 0.007
|  |  | 43.7336 | 0.006 | 87.4659 | 0.006 | 131.266 | 0.006 | 218.7049 | 0.006 | 349.853 | 0.006 | 437.4034 | 0.006 | 546.8631 | 0.006 | 699.6957 | 0.006
|  |  | 44.8085 | 0.005 | 89.6157 | 0.005 | 134.4924 | 0.005 | 224.0804 | 0.005 | 358.4519 | 0.005 | 448.1541 | 0.005 | 560.3042 | 0.005 | 716.8932 | 0.005

## sijalice
Vrsta izvora | SNAGA (W)
| bez predspojnih uređaja | sa predspojnim uređajima
| 80 | 90
| 125 | 137
Živa visokog pritiska | 250 | 266
| 400 | 425
| 700 | 735
| 1000 | 1045
| 13 | 14
| 18 | 20
Kompakt fluo sijalica | 26 | 28
| 32 | 35
| 42 | 46
| 70 | 83
| 100 | 115
| 150 | 176
Natrijum visokog pritiska | 250 | 285
| 400 | 450
| 600 | 645
| 1000 | 1075